## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 |  | 一般用電気設備工事
入所月 |  | 訓練科名 |  | 電機・通信施工技術科
実施日 |  | 訓練目標 |  | 電気設備工事の施工、保守管理及び屋内配線設計ができる。
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 |  | 一般用電気設備工事Ⅰ |  |  | 一般用電気工作物の工事に関する技能及び関連知識 を習得する。 | [5 empty] | 108H
１ 低圧屋内配線工事ができる。 ２ 低圧屋内配線の点検、検査ができる。
|  | 仕事との関連 |  | 電気工事作業
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細 目 |  | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
・定められた時間内に作業ができること | 作業時間 | 複線図作成 | 複線図 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ５点：５分以内、４点：１０分以内、３点１５分以内、 ２点：３０分以内、１点：３０分超え
|  | 作業準間 | 器具の取付、配管、配線 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ５点：２０５分以内、４点：２２０分以内、３点２３５分以内、 ２点：２５０分以内、１点：２５０分超え
・作業工程手順をよく知っていること ・作業工程における留意事項等を よく知っていること | 作業工程 | 作業工程における 留意事項等 | 作業工程手順 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 作業工程が不適切な場合は、１箇所につき１点 減点し、最低点を１点とする。
|  |  | 作業工程における 留意事項等 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 作業工程における工夫・改善・安全衛生・留意点が 不適切な場合は、１箇所につき１点減点し、最低点を １点とする。
・器具、材料の取付、配置がよくできること | 仕上がり | 総合バランス | ずれ、傾き |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 下記の器具・材料の取り付け位置のずれ（30㎜以上） 又は傾き（５°以上）があるごとに１点ずつ減点し、 最低点を１点とする。 照明器具、スイッチボックス、コンセントボックス、アウトレットボックス、ジョイントボックス、配線用遮断機、金属管、PF管
・金属管の配管作業がよくできること |  | 配管（金属管） | 管の加工、 取り付け |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 以下の箇所があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。 ・曲げ加工部における管外形の１/3以上のつぶれ ・端口の未処理又はぐらつき ・作業板からの浮き上がり ・サドルでの固定不良
・可とう電線管の配管作業がよくできること |  | 配管（ＰＦ管） | 管の加工、 取り付け |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 以下の箇所があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。 ・曲げ加工部における管外形の１/3以上のつぶれ ・端口の未処理又はぐらつき ・作業板からの浮き上がり ・サドルでの固定不良
・ボックス類への配管接続作業およびケーブル挿入がよくできること |  | ジョイントボックス スイッチボックス コンセントボックス への接続 | ブッシング、 コネクタ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ブッシング、コネクタの取り付け不良があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
・VVFケーブルによる配線作業がよくできること |  | 配線 （ＶＶＦケーブル） | 電線の加工、 色別、取り付け |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 心線の見える傷、外装縦割れ（２㎝以上）色別違い 又はケーブルの取付不良によるぐらつきがあるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
・電線接続作業がよくできること |  | 終端接続 | 圧着接続、 コネクタ接続 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 圧着不良、心線の差込不足又は心線の露出が あるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
・器具の取付作業がよくできること ・器具への配線作業がよくできること |  | 器具 | スイッチ、 照明器具の 取り付け |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 器具の浮き（２㎜以上）又は傾き（２°以上）が あるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
|  |  | スイッチ、 照明器具への 電線接続（配線） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 輪作りの不良、締付け不良、心線の差込不足又は 露出があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点 とする。
・測定器を用いて簡単な測定ができること ・試験・検査ができること | 試験・検査 | 絶縁抵抗測定、 導通試験 | 測定器の取り扱い |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 持ち点を５点とし、絶縁抵抗計、回路計、検電器の 取り扱いに不適切な点があるごとに１点ずつ 減点し、最低点を１点とする。
・施工した回路が正しく動作すること | 動作確認 | 通電試験 | 動作評価 |  | 0 |  |  | 10 | 25 |  |  | 異常がなければ１５点とし、絶縁不良、回路相違、 動作不良の場合は０点とする。 ただし、事前に作成した複線図に誤りがあった場合は、 最高点を１５点とする。
・整理整頓ができること ・安全衛生作業ができること | 安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為 器工具の破損 整理整頓 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為がある ごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
|  | 服装 | 作業服の 着用状態 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
コメント | 実技課題の評価 |  |  | 合計得点 ／満点 |  |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：よくできる。 B： 60点以上80点未満 ：だいたいできる。 C： 60点未満 ：追指導を要する。
|  |  |  | 平均点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練課題名 |  | 一般用電気設備工事
科名 |  | 電気設備
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 複線図作成 | 複線図 | ・指導員の合図により作業を開始する。複線図が作成できたら課題作成の準備に取り掛かる。 ・30分経過して複線図が作成できなければ、解答を渡し課題作成に取り掛かってもらう。
| 作業準間 | 器具の取付、配管、配線 | ・複線図の作成が終わり次第、課題作成の作業にとりかかる。 ・作業時間内に課題が完成しない場合は、延長して作業を続け完成させる。
作業工程 | 作業工程における 留意事項等 | 作業工程手順 | 作業工程が不適切な場合は、１箇所につき１点減点し、最低点を１点とする。
|  | 作業工程における留意事項等 | 作業工程における工夫・改善・安全衛生・留意点が不適切な場合は、１箇所につき１点減点し、最低点を１点とする。
仕上がり | 総合バランス | 総合バランス | ・目視により管や器具の取付位置の誤りが疑われる箇所について、 スケールを用いて確認を行う。 ・目視により管や器具の傾きが疑われる箇所について、 水平器を用いて 確認を行う。 | ・スケール ・水平器
| 配管（金属管） | 管の加工、取り付け | ・目視により、管のつぶれの有無、端口処理の有無を確認する。 ・適切にサドルが取り付けられていることを確認する。
| 配管（ＰＦ管） | 管の加工、取り付け | ・目視により、管のつぶれの有無、端口処理の有無を 確認する。 ・適切にサドルが取り付けられていることを確認する。
| ジョイントボックス スイッチボックス コンセントボックス への接続 | ブッシング、コネクタ、ボンド線 | ・適切にブッシングが取り付けられていることを確認する。 ・適切にコネクタ及びボンド線が取り付けられていることを確認する。
| 配線 （ＶＶＦケーブル） | 電線の加工、色別、取り付け | ・目視により、電線被服の傷の有無、ケーブル外装の縦割れの有無を 確認する。 ・適切にステップルが使用されていることを確認する。 ・目視により、電線の色別の正誤を確認する。
| 終端接続 | 電線の加工、色別 | ・目視によりリングスリーブの圧着状態、刻印等を確認する。 ・目視により差し込みコネクターへの電線の差し込み状態を確認する。
| 器具 | スイッチ、照明器具の取り付け | ・目視により、器具の取り付け状態を確認する。 ・浮きが認められる場合は器具とパネル板の隙間をスケールを用いて確認 する。 ・傾きが認められる場合は水平器を用いて確認する。 | ・スケール ・水平器（デジタル傾斜計）
|  | スイッチ、照明器具への電線接続（配線） | ・目視により、露出器具は端子ねじへ接続する電線の輪作りの良否、 締め付け状態の確認する。 ・埋込器具は心線の差込状態を確認する。 | ・トルクドライバー
試験 検査 | 絶縁抵抗測定、 導通試験 | 測定器の取り扱い | ・測定方法についてのみ採点する（測定結果が不良でも減点はしない） ・絶縁抵抗値又は導通試験で不良があった場合は、通電試験は行わない。 （通電試験は０点） | ・絶縁抵抗計（メガ）、・負荷、 ・回路計（テスター）
動作 確認 | 通電試験 | 動作評価 | ・点滅器を操作したときの動作を照明器具の点滅や１００Ｖ負荷により確認する。 ・試験は感電事故防止のため、指導員とともに行う。 | ・負荷（白熱電球等）
安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為 器工具の破損 整理整頓 | ・他の作業者からクレームがあった場合又は作業中に怪我をした場合は１件に つき１点ずつ減点する。 ・作業後の工具の整理整頓、清掃の状態を確認する。
| 服装 | 作業服の 着用状態 | ・作業服、帽子の有無を確認する。
③
⑤