筆記課題

筆記課題

「一般用電気設備工事に関する知識」

注意事項 １． 制限時間 20分 ２．注意事項 （１）指導員の指示があるまで問題は見ないでください。 （２）解答用紙に入所期、番号、名前を記入してください。 （３）携帯電話の使用の不可です。 （４）試験中、質問等があるときは挙手してください。

１．次の（１）から（２５）の問いに○または×で答え、解答欄に記入しなさい。

（配点　　3点×25問）

（１）電気工事士免状の交付は、経済産業大臣が行う。

（２）登録電気工事業者は、営業所ごとに主任電気工事士をおかなければならない。

（３）電気設備技術基準において電圧の低圧とは直流750[Ｖ]以下、交流600[Ｖ]以下と区分けされている。

（４）電気設備技術基準において、Ｃ種接地工事の接地抵抗値は１００Ω以下である。

（５）電気抵抗の測定を行う場合は、その準備として回路計の測定レンジ切換スイッチをΩの適切なレンジに合わせて測定棒の先端を短絡した後、０Ω調整ツマミを回して指針を０目盛に合わせる必要がある。

（６）低圧検電器を使用するときは落とさないように左手でしっかり持つ。

（７）単相３線式100/200Ｖの電路において200Ｖ回路の絶縁抵抗値を測定したところ0.1ＭΩであった場合は電気設備技術基準に適合していない。

（８）ケーブルの支持点間の距離は、造営材の下面や側面に沿って取り付ける場合２ｍ以下になるようにする。

（９）ケーブルが弱電流電線または水道管、ガス管等と接近や交差する場合は、直接接触しないように施工する。

（10）ケーブルがメタルラス張りを貫通する場合は合成樹脂管等で保護する。

（11）金切りのこの刃は作業中に外れることがないようにできる限り張りを強くして使用する。

（12）金属管の長さは3,660㎜であり、厚みはコンクリートに埋め込むものにあっては1.2㎜以上それ以外は1.0㎜以上のものを用いる。

（13）金属管の曲げ作業では、短い金属管は油圧式パイプベンダではなく、パイプベンダを使用し曲げ作業をした方が安全である。

（14）金属管を直角に曲げる場合に必要となる曲げ長さは管の内径の６倍以上である。

（15）金属管を曲げるときは、パイプベンダーがずれることのないようにベンダーを腹や胸にあてて使用するのが望ましい。

（16）雨水の侵入しやすい管端にはエントランスキャップを取り付ける。

（17）ねじなし電線管(E19)には、直径1.6㎜の絶縁電線を原則として４本まで収めることができる。

（18）ＰＦ管の支持点間の距離は、２ｍ以下となるようにし、コネクタやカップリング等からは300㎜以内で支持する。

（19）合成樹脂管相互および管とボックスを接続する場合は、管の差し込み深さを管外形の1.2倍（接着剤を使用するときは0.8倍）以上とする。

（20）合成樹脂管(VE22)には、原則として直径４㎜の絶縁電線（アルミ線を除く）を２本収めることができる。

（21）リモコン回路は、小勢力回路に含まれ交流24Ｖによってリモコンリレーを操作し、主に電灯回路の開閉を行う。

（22）ワンショットリモコン回路は、リモコントランス、リモコンリレー、リモコンスイッチ、伝送ユニットから構成される。

（23）低圧引込線の高さは、道路を横断する場合は路面上５ｍとした。

（24）一般木造住宅の低圧屋側電線路は、合成樹脂管工事、金属管工事、ケーブル工事のいずれかにより施設する。

（25）使用電圧300Ｖ以下で引込開閉器として20Ａ以下の配線用遮断器を設けている場合、母屋から10ｍ離れた場所にある物置（同一構内）の引込口開閉器は省略することができる。

２．　次の（１）から（５）の問いに答え、イ～ニの記号を解答欄に記入しなさい。

（配点　　5点×5問）

（１）　圧着接続に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

イ　できるだけ高い圧力で確実に圧着する。

ロ　電線サイズに適した圧着工具を使用する。

ハ　専用の圧着工具を使用する。

ニ　電線サイズに適したスリーブを用いる。

（２）　分電盤の図記号はどれか。

イ

ロ

ハ

ニ

（３）　単線図においてジョイントボックス内の電線接続をリングスリーブを用いて行う場合、必要なリングスリーブは最低何個か。

Ｒ

ただし、（Ａ）側に非接地側電線を配線するものとする。

電源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他の負荷へ

（Ｂ）

3　　　　　　　3

（Ａ）

イ　７個

ロ　８個

ハ　９個

ニ　10個

（４）　電気工事士法において、電気工事士でなければしてはならない作業はどれか。

イ　がいしに電線を取り付ける作業

ロ　ソケットにコードを接続する作業

ハ　インターホンに使用する小型変圧器（二次側電圧24Ｖ）の二次側配線工事

ニ　ヒューズを取り付ける工事

（５）　屋内配線図で使用しない器具はどれか。

イ

ロ

ハ

ニ

解答用紙

筆記課題「一般用電気設備工事に関する知識」

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  |  |  |

１．（配点　　3点×25問）

| （１） | （２） | （３） | （４） | （５） | （６） | （７） | （８） | （９） | （１０） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１１） | （１２） | （１３） | （１４） | （１５） | （１６） | （１７） | （１８） | （１９） | （２０） |
| （２１） | （２２） | （２３） | （２４） | （２５） |  |  |  |  |  |

２．（配点　　5点×5問）

| （１） | （２） | （３） | （４） | （５） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |