訓練課題（解説及び解答）

訓練課題（解答及び解説）

「一般用電気設備工事に関する知識」

（解答）

１．（配点　　3点×25問）

| （１） | （２） | （３） | （４） | （５） | （６） | （７） | （８） | （９） | （１０） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| （１１） | （１２） | （１３） | （１４） | （１５） | （１６） | （１７） | （１８） | （１９） | （２０） |
| × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| （２１） | （２２） | （２３） | （２４） | （２５） |  |  |  |  |  |
| ○ | × | ○ | × | ○ |  |  |  |  |  |

２．（配点　　5点×5問）

| （１） | （２） | （３） | （４） | （５） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| イ | ロ | ニ | イ | ニ |  |  |  |  |  |

（解説）

（配点　　3点×25問）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | × | 電気工事士免状の交付は、都道府県知事が行う。 | EU999-X030-1 電気関係法規 |  |
| 2 | ○ |  | EU107-0071-1 電気関係法規 |  |
| 3 | ○ |  | EU107-0071-1 電気関係法規 |  |
| 4 | × | 電気設備技術基準において、Ｃ種接地工事の接地抵抗値は１０Ω以下である。 | EU102-0010-1 電気測定（基本） | ３頁 |
| 5 | ○ |  | EU102-0010-1 電気測定（基本） | ５頁 |
| 6 | × | 検電器を使用する時は右手（心臓に遠い方の手）で持つ。 | EU102-0010-1 電気測定（基本） | 12頁 |
| 7 | × | 単相３線式100/200Ｖの電路の対地電圧は100Ｖである。また、対地電圧150Ｖ以下の絶縁抵抗は、0.1ＭΩ以上であればよい。 | EU102-0010-1 電気測定（基本） | 18頁 |
| 8 | ○ |  | EU107-0031-1 ケーブル配線（基本） | ８頁 |
| 9 | ○ |  | EU107-0031-1 ケーブル配線（基本） | ８頁 |
| 10 | ○ |  | EU107-0032-1 ケーブル配線（施工） | ２頁 |
| 11 | × | 金切りのこ作業では、刃を張りすぎないこと。 | EU107-0071-1 金属管配線（基本） | ０頁 |
| 12 | ○ |  | EU107-0071-1 金属管配線（基本） | ４頁 |
| 13 | ○ |  | EU107-0071-1 金属管配線（基本） | 12頁 |
| 14 | × | 管の屈曲半径は、管の内径の６倍以上でなければならない。そのため曲げ長さは管の内径の10倍以上必要である。 | EU107-0071-1 金属管配線（基本） | 12頁 |
| 15 | × | 金属管を曲げるときは、パイプベンダーを腹や胸にあてて使用しないこと。 | EU107-0072-1 金属管配線（施工） | ０頁 |
| 16 | ○ |  | EU107-0072-1 金属管配線（施工） | ２頁 |
| 17 | ○ |  | EU107-0072-1 金属管配線（施工） | ６頁 |
| 18 | × | ＰＦ管の支持点間の距離は、1.5ｍ以下（コンクリート埋設の場合は１ｍ以下）とする。 | EU107-0100-1 可とう電線管・ 金属線ぴ配線 | ７頁 |
| 19 | ○ |  | EU107-0090-1 合成樹脂管配線 | 10頁 |
| 20 | × | 合成樹脂管に収める電線はより線である。ただし短小な合成樹脂管に収めるもの又は直径3.2㎜（アルミ線にあっては４㎜）以下のものは除く。 | EU107-0090-1 合成樹脂管配線 | 10頁 |
| 21 | ○ |  | EU107-0130-1 リモコン配線 | ２頁 |
| 22 | × | 伝送ユニットはフル２線式リモコン回路で必要となる機器である。 | EU107-0130-1 リモコン配線 | ４頁 |
| 23 | ○ |  | EU107-0140-1 引込み口配線 | ９頁 |
| 24 | × | 低圧屋側電線路の金属管工事は、木造以外の造営物に施設する場合に限る。 | EU107-0140-1 引込み口配線 | 10頁 |
| 25 | ○ | 使用電圧300Ｖ以下で引込開閉器として20Ａ以下の配線用遮断器を設けている場合、母屋から15ｍ以内にある物置（同一構内）の引込口開閉器は省略することができる。 | EU107-0140-1 引込み口配線 | 11頁 |

（配点　　5点×5問）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | イ | 圧着接続は、規定の圧力で圧着する。 | EU107-0010-1 器工具使用法と電線接続法 | 25頁 |
| 2 | ロ | イはＯＡ盤、ハは制御盤、ニは実験盤である。 | EU107-0290-1 配線図（屋内） | 13頁 |
| 3 | ニ | 施工条件により、10個。ただし、（Ｂ）側に非接地側電 線を配線した場合は、9個となる（下図参照）。 | EU107-0032-1 ケーブル配線（施工） | 16頁 |
| 4 | イ | 電気工事士法による。 | EU107-0071-1 電気関係法規 |  |
| 5 | ニ | 引掛シーリングは用いない。 | EU107-0290-1 配線図（屋内） |  |