## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 |  | 自動火災報知設備の配線
入所月 |  | 訓練科名 |  | 電気設備
実施日 |  | 訓練目標 |  | 電気設備工事の施工、保守管理及び屋内配線設計ができる。
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 |  | 一般用電気設備工事Ⅰ |  |  | 一般用電気工作物の設計、工事、試験、検査に関する技能及び関連知識を習得する。 | [5 empty] | 108H
自動火災報知設備の設置基準についての理解 感知器の構造の理解 自動火災報知設備の配線図理解 電線の取り扱いかたの技能の習得 受信機の操作法の理解 加熱試験器、加煙試験器の取り扱い法の理解 |  |  |  | 一般用電気設備工事Ⅱ |  |  | 一般用電気工作物の工事に関する技能及び関連知識を習得する。 | [5 empty] | 108H
|  |  |  | 防災設備工事 |  |  | 防災設備の中の消防設備の設計・工事・保守に関する技能及び関連知識を習得する。 | [5 empty] | 54H
[7 empty] | 模擬家屋における内線工事の実務を実習する。コミュニケーション能力を身に付ける。 | [5 empty] | 54H
|  | 仕事との関連 |  | 自動火災報知設備の工事・整備・点検
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細 目 |  | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
火災報知設備機器等の構造・機能について知っていること。 | 作業時間 | 作業仕様確認 | 配線図の作成 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ５分を超えると２分ごとに１点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
消防設備に関する関係法令を知っていること |  | 作業準備 | 器具、工具、電線、圧着端子等 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ５分を超えると１分ごとに１点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
|  | 作業時間 | 配線、動作の確認 （作業修了後の清掃含む） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 120分を超えると20分ごとに１点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
火災報知設備機器等の構造・機能について知っていること。 | 作業仕様確認 | 仕様確認 | 設定スイッチの誤り |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 誤り箇所、1箇所につき1点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
|  |  | 回路図の誤り |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
火災報知設備の配線作業ができること | 仕上がり | 器具取付 | 受信機、総合盤の取付け（水平取付け）、終端抵抗の取付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 機器の水平のズレが1箇所に付き1点減点 終端抵抗を取り付けていない箇所、及び取り付け位置相違箇所が一箇所に付き1点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
|  | 配線（電線接続） | 配線色の選定 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 配線色の誤りが1箇所につき1点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
|  |  | 端子ねじの締付け |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 端子ねじのゆるみが1箇所につき1点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
|  |  | 端子部電線挿入長さの適正、端子部の被覆の咬み込み |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 端子部の電線挿入不足が1箇所につき１点減点 端子部に絶縁被覆が咬み込んでいるいる箇所が1箇所につき2点減点 差込み接続箇所での心線露出が1箇所でもあると評価は2点減点が4点以上の場合は1点とする
|  | 仕上げ | 絶縁処理 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 電線の終端接続箇所のビニルテープ巻きが悪い箇所1箇所に付き1点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
|  |  | 電線の整形（端子付近、無理な曲げ） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 端子から電線が真直ぐにでていない箇所が1箇所につき1点減点。電線を無理に曲げている箇所が1箇所につき1点減点。 減点が4点以上の場合は1点とする。
|  |  | 網組線の仕上がり |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 網組線のゆるみがある、位置が外装の近くにありすぎると減点1点 減点が2点以上の場合は、1点とする
|  |  | 清掃 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 材料の片付け、工具の整理、床の掃除ができていない場合は1点とする。
工具の適正使用ができること。 | 工具の適正使用 | ニッパー、ナイフ | 電線被覆の傷 心線の傷 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 絶縁被覆に傷がある箇所が1箇所に付き1点減点 絶縁被覆の傷が心線にまで達しているか、心線直径の1/3以上の傷があると評価は2点とする。 減点が4点以上の場合は、1点とする。
|  | 圧着ペンチ | 刻印の適正 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 刻印が間違っている箇所が1箇所につき2点減点 減点が4点以上の場合は1点とする。
受信機の機能試験ができること | 試験 | 目視点検 | 切り屑によるショート、端子のぐらつきの確認 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 不適切な作業又は行為があると評価は、1点とする
消防用設備の外観試験・発信機の機能試験ができること |  | 導通試験 | 導通試験・電源短絡の確認（電源投入前の確認） |  | 1 |  |  |  | 5
感知器の試験・点検ができること |  | 竣工検査 | 手順通りの検査、検査内容の理解 |  | 1 |  |  |  | 8
安全衛生作業ができること | 安全作業 | 安全作業 | ナイフ取扱、通電中回路の取扱 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点（怪我をすると評価は1点） 減点が4点以上の場合は、1点とする
|  | 服装・工具 | 作業服、作業帽の着用状態 工具の安全作業 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 減点が4点以上の場合は、1点とする
増設作業ができること | 増設 | 感知器の増設に対応できるか。 | 感知区域４の感知器配線を取外し、感知区域１に増設配線する。 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 結線ミス、終端抵抗取付位置の誤りがあると減点1点 減点が4点以上の場合は、1点とする
コメント | 実技課題の評価 |  |  | 合計得点 ／満点 |  |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：到達水準を十分に上回った B： 60点以上80点未満 ：到達水準に達した C： 60点未満 ：到達水準に達しなかった ＜算式＞ 換算点 ＝ （ 合計得点 ／ 満点（１００） ） × １００
|  |  |  | 換算点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領
評価要領
課題名 |  | 自動火災報知設備の配線
科名 |  | 電気設備科
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 作業仕様確認 | 配線図の理解 | 指導員の開始合図から５分を超えると２分ごとに１点減点 減点が4点以上の場合は1点とする | 時計
| 作業準備 | 器具、工具、電線、圧着端子等 | ５分を超えると１分ごとに１点減点 減点が4点以上の場合は1点とする | 時計
| 作業時間 | 配線、動作の確認 （作業修了後の清掃含む） | 120分を超えると20分ごとに１点減点 減点が4点以上の場合は1点とする | 時計
作業仕様確認 | 仕様確認 | 設定スイッチの誤り | 設定誤り箇所、配線誤り1箇所につき1点減点（回路図は実技結線図(配線解答).doc） 減点が4点以上の場合は1点とする
回路図の誤り
機器取付・配線・仕上がり | 器具取付 | 受信機、総合盤の取付け（水平取付け）、終端抵抗の取付 | 機器の水平・のズレが1箇所に付き1点減点（受信機、総合盤の上に水平器をおいて測定） 終端抵抗を取り付けていない箇所、及び取り付け位置相違箇所が一箇所に付き1点減点 減点が4点以上の場合は1点とする | 気泡管水平器により中央に気泡があることを確認する
| 配線（電線接続） | 配線色の選定 | 配線色の誤りが1箇所につき1点減点（訓練課題の配線色の割付との相違を確認する） 減点が4点以上の場合は1点とする
|  | 端子ねじの締付け | 端子ねじのゆるみ箇所が1箇所につき1点減点 減点が4点以上の場合は1点とする
|  | 端子部電線挿入長さの適正、端子部の被覆の咬み込み | 端子部の電線挿入不足が1箇所につき2点減点 端子部に絶縁被覆が咬み込んでいるいる箇所が1箇所につき2点減点 差込み接続箇所での心線露出が1箇所でもあると評価は2点 減点が4点以上の場合は1点とする
| 仕上げ | 絶縁処理 | 電線の終端接続箇所のビニルテープ巻きが悪い箇所1箇所に付き1点減点 （ビニルテープは4重になっていること） 減点が4点以上の場合は1点とする
|  | 電線の整形（端子付近、無理な曲げ） | 端子から電線が真直ぐにでていない箇所が1箇所につき1点減点。電線を無理に曲げている箇所が1箇所につき1点減点。 減点が4点以上の場合は1点とする。
|  | 網組線の仕上がり | 網組線のゆるみがある、位置が外装の近くにありすぎると減点1点 減点が2点以上の場合は、1点とする | 目視点検、網組は外装から１０mm程度離れていること
|  | 清掃 | 材料の片付け、工具の整理、床の清掃ができていない場合は1点とする。
工具の適正使用 | ニッパー、ナイフ | 電線被覆の傷 心線の傷 | 絶縁被覆に傷がある箇所が1箇所に付き1点減点 絶縁被覆の傷が心線にまで達しているか、心線直径の1/3以上の傷があると評価は2点とする。 減点が4点以上の場合は、1点とする。
| 圧着ペンチ | 刻印の適正 | 刻印が間違っている箇所が1箇所につき2点減点 減点が4点以上の場合は1点とする。
試験 | 目視点検 | 切り屑によるショート、端子のぐらつき | 不適切な作業又は行為があると評価は1点とする （例） ・端子のゆるみの見落とし ・テスタのレンジの間違い。0調整の忘れ ・竣工検査の項目の抜け
| 導通試験 | 導通試験・電源短絡の確認（電源投入前の確認） |  | テスタ
| 竣工検査 | 手順通りの検査、検査内容の理解 |  | 加熱試験器、火炎試験器
安全作業 | 安全作業 | ナイフ取扱、通電中回路の取扱 | 不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点（怪我をすると評価は1点） 減点が4点以上の場合は、1点とする （例）通電中に配線作業を行うなど
| 服装・工具 | 作業服、作業帽の着用状態 工具の安全作業 | 減点が4点以上の場合は、1点とする
増設 | 感知器の増設に対応できるか。 | 感知区域４の感知器配線を取外し、感知区域１に増設配線する。 | 結線ミス、終端抵抗取付位置の誤りがあると減点1点 減点が4点以上の場合は、1点とする | 目視、回路動作により検査
1mm程度