作業工程計画（訓練課題作成手順）

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 準備 | 作業場所の確認・整理をすること。 工具の確認・整備をすること。 材料の確認をすること。 |  |
| １．配線図の作成 ２．取付け位置の決定 ３．取付け ４．配線 ５．設定・動作確認 ６．竣工検査 | 実際に機器の構造、端子番号を確認し、受信機の配線の割付に従うこと。 受信機、機器収容箱、感知器ベースの取付け位置の決定。 受信機、機器収容箱は水平に取り付けること。 受信機操作部、発信機押し釦は、0.8m以上1.5m以下に取り付けること。 感知器ベースは実習場の木板の上部板に取り付けること。 受信機、総合盤、感知器ベースの取付け。 水平器を使用し、機器を取り付けること。 HP－5Pは編み組をし、HIVを2本ずつ5組にすること。 配線完了後、１００V電源がショートしていないか確認すること。 通電して動作確認を行うこと。 空き回線設定をし、使用回線は蓄積回線とする。 指導員立会いのもと行うこと。 竣工検査手順に従うこと。 |  |