自動火災報知設備Ｂ＊

受信機

機能設定スイッチ

空回線設定スイッチ

OFF

OFF

スイッチのツマミがON側

(ON状態)

スイッチのツマミがOFF側

(OFF状態)

蓄積切替スイッチ

地区音響強制停止スイッチ

非蓄積回路の設定　蓄積切替スイッチ１～5

スイッチ1～5は回線番号1～5に相当

各回線の蓄積、非蓄積の切替

全回線非蓄積　→　蓄積解除スイッチを押す。

空回線の設定

スイッチ1～5は回線番号1～5に相当

使用側　→　　 感知器線（Ｌ線、Ｃ線）が断線したとき、

警報がでる。トラブル番号２

あき側　→  　　感知器線（Ｌ線、Ｃ線）が断線したとき、

警報がでない。

機能設定スイッチ

１　　　　トラブル音響鳴動設定スイッチ

２　　　　点検時（地区音響）鳴動設定スイッチ

３　　　　点検時（主音響）鳴動設定スイッチ

４～５　　自動解除時間設定スイッチ

自動解除時間の設定　機能設定スイッチ４～５

自動解除時間：地区音響一時停止を自動解除

| スイッチ タイマー | 4 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2分 | OFF | OFF |
| 4分 | OFF | ON |
| 6分 | ON | OFF |
| 8分 | ON | ON |

主音響（受信機の火災警報音）停止

・主音響一時停止（止めた後も別回線で火災発報）

ブザー（音響）「停止」を押す

・主音響強制停止（保守用）（主音響停止灯が点灯（赤）、主音響が停止）

「主音響強制停止」を押す

地区音響（総合盤ベルの火災警報音）停止

・一時停止（地区音響一時停止中灯が点滅）

ベル（地区音響）「一時停止」を押す

「解除」を押す　→　一時停止解除

・完全停止（保守用）

「地区音響強制停止スイッチ」（スライドスイッチ）を強制停止側にする。

トラブル音響（受信機の警報音｛ピー.....ピー....}断続音）停止

「トラブル音響停止」を押す。

トラブル番号１：蓄電池が未接続

トラブル番号２：感知器配線の断線

トラブル番号３：ヒューズ溶断

トラブル番号4：電圧異常

感知器線断線障害警報、ヒューズ溶断障害警報、予備電源障害警報

火災発報状態の復旧

（火災発報状態　→「復旧」を押す　→　平常監視状態）

（発信機、感知器が作動状態　→　再度火災発報状態　→　「復旧」を押す）

移信停止

火災代表無電圧接点（Fd1 – Fa1 , Fb1）の停止：誘導灯が作動しない。

無電圧接点（EA1～EAn、EF-EC）の停止：非常放送の音声警報の停止

検査手順

①受信機の製造会社、型式番号　検定マーク

製造会社：㈱松下電工

型式番号：受第10～26号

検　マークの確認

②バッテリーの製造会社、型式番号　NSマーク

製造会社：㈱松下電工

型式番号：鑑予第8～1号

NS  マークの確認

③火災試験

火災を感知したときに「火災灯」、「地区灯」が点滅するかの確認

蓄積機能の解除

蓄積を解除した回線は「火災試験」を押すと「地区灯」が点灯

ⅰ「主音響強制停止」、「移信停止」を押す

ⅱ「地区音響強制停止」を停止側にする。

→　地区音響完全停止

「火災試験」を「火災灯」が点灯するまで押し続ける。この間、蓄積灯が点灯

「火災試験」を押して全回線が火災発報する（地区灯が点灯）ことを確認する。

「火災復旧」を押す。

④回線トラブルの表示試験

感知器にいたる配線に断線があったときに回線障害が表示されるかどうかの確認

準備作業　「トラブル音響停止」を押す

「トラブル音響停止」をもう一度押すと元に戻る。

トラブル音響を停止していないときは「トラブル音響」が鳴る。

（ⅰ）受信機のC1に接続されている線（コモン線）をはずす。

全「地区灯」が点滅、「トラブル２」が点滅

コモン線をもとのC1に接続する。

（ⅱ）受信機のL１に接続されている線をはずす。

地区灯の１が点滅、「トラブル２」が点滅

はずしたＬ１の線をもとに戻す。

他のＬに接続されている線でも同じ作業を行う。

対象となる地区表示灯が点滅することを確認する。

⑤予備電源（寿命5年）試験

「電池試験」を押し続ける。

「交流電源灯」　（正常）緑点灯

（充電不足、バッテリー不良）赤点灯

⑥ブレーカを落として、バッテリーでの火災試験

ブレーカを「切」にして、③の試験を行う。

⑦再鳴動試験

音響の鳴動を一時停止させた後、指定時間で再度鳴動するかの確認。

自動解除時間の設定

自動解除時間設定スイッチ４～５を操作、設定時間を２分に設定（４：OFF、５：OFF）

「発信機」を押す。（「地区音響」、「主音響」鳴動）　→　 「発信機」を復帰させる。

→　ベル「一時停止」、ブザー「停止」を押す。　→（2分後）

→　（「地区音響」、「主音響」鳴動）　→　「火災復旧」を押す。

⑧感知器作動試験

ⅰ「主音響強制停止」、「移信停止」を押す

ⅱ「地区音響強制停止」を停止側にする。

→　地区音響完全停止

「試験復旧」を押す。

受信作動後、約6秒ごとに感知器などを強制的に自動復旧させる。

回線１はベルが１回、回線２はベルが２回・・・・鳴る。（地区音響を鳴らす場合）

熱試験器により、熱感知器を作動させる。

→　受信機において、「火災灯」「地区灯」が点滅

煙試験機により、煙感知器を作動させる。

→　受信機において、「火災灯」「地区灯」が点滅

試験復旧を使わず、第1報、第2報と感知器作動地区が表示されるかを確認する。

⑨一ケ所導通試験

感知器ベースに接続されている線を一本はずす。

線をはずした地区の「地区灯」が点滅、「トラブル２」が点滅

⑩感知器の型式番号

ⅰ　差動式スポット型感知器　感第60～21号

ⅱ　定温式スポット型感知器　感第48～28～5号

ⅲ　炎感知器　感第4～30号

ⅳ　光電式スポット型感知器　感第12～6号

＊ 松下電工株式会社　受信機BVJ24151