実技課題

実技課題

「P型2級受信機による自動火災報知設備
設置、配線、竣工検査作業」

１ 作業時間 130分 （休憩時間を除く）

１　課題名　：　P型2級受信機による自動火災報知設備設置、配線、竣工検査作業

２　課題時間

| No | 作業内容 | 標準時間 | 最終終了時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 作業仕様確認 | 5分 | 20分 |
| ２ | 作業準備 | 5分 | 10分 |
| ３ | 配線作業 | 120分 | 180分 |
| 合計 |  | 130分 | 210分 |

３　課題仕様

- 以下の材料を用い自動火災報知設備の配線を行いなさい。

  - P型2級受信機（断線表示機能付）

  - 機器収容箱

  - 差動式スポット型感知器

  - 定温式スポット型感知器

  - 光電式煙感知器

  - 紫外線式炎感知器

  - 感知器ベース

  - 配線用遮断器（2P1E、100V）

  - HP1.2－5P

  - AE1.2―2C

  - VVF1.6－2C

  - ビニルテープ

  - リングスリーブ

  - 終端抵抗

- 作業工程

（ア）材料確認。

（イ）配線図の作成。

（ウ）受信機、機器収容箱、感知器ベースの取付け位置の決定。

受信機、機器収容箱は水平に取り付けること。

受信機操作部、発信機押し釦は、0.8m以上1.5m以下に取り付けること。

感知器ベースは実習場の木板の上部板に取り付けること。

（エ）受信機、総合盤、感知器ベースの取付け。

（オ）配線（作業が終了したことを指導員に告げること。）

HP－5Pは編み組をし、HIVを2本ずつ5組にすること。

配線完了後、１００V電源がショートしていないか確認すること。

通電して動作確認を行うこと。

空き回線設定をし、使用回線は蓄積回線とする。

（キ）竣工検査（指導員立会いのもと行う。）

配線作業

（ア）配線図

機器収容箱（区域2）

差動式スポット型感知器（区域１）

B

P型２級受信機

AE1.2－2C

Ω

定温式スポット型感知器（区域２）

B

Ω

HP－５P

VVF1.6－2C

AE1.2－2C

P

紫外線式スポット型

感知器（区域3）

Ω

AE1.2－2C

S

光電式スポット型感知器（区域４）

AE1.2－2C

Ω

感知器ベースの結線

終端抵抗

10kΩ

L

C

感知器ベース

（イ）受信機の配線色の割付

| ベル | BC | 青 |
| --- | --- | --- |
|  | BL | 白 |
| 表示灯 | U1 | 黄 |
|  | U2 | 白 |
| 発信機応答 | A | 緑 |
| 共通 | C１ | 白 |
| 第1警戒 | L1 | 赤 |
| 第2警戒 | L2 | 白 |
| 第3警戒 | L3 | 紫 |
| 第4警戒 | L4 | 白 |

（４）竣工検査

以下の手順により行うこと。

①受信機の製造会社、型式番号、検定マークの確認

②バッテリーの製造会社、型式番号、NSマークの確認

③受信機上での火災試験

（Ⅰ）蓄積を解除して火災試験

（Ⅱ）蓄積をして火災試験

④受信機のC１をはずす。　→　回線障害の表示（全ての回線が断線と判断）

→　C1を元に戻す。

受信機のL1をはずす。　→　受信機で断線の表示を確認　→　はずした線を元に戻す。　　　　→　L2からL4について同じ作業を行う。

⑤（Ⅰ）予備電源試験を受信機で行う。

A受信機：交流電源灯赤色点灯（正常）、赤色点滅（充電不足、不良）

B受信機：電池試験結果灯緑色点灯（正常）、赤色点灯（不良）

（Ⅱ）ブレーカを落としてバッテリーでの火災試験を行う。

⑦再鳴動試験

発信機を押す（地区音響鳴動）　→　地区一時音響停止（地区音響停止）、発信機復帰

→　地区音響一時停止から2分後に地区音響が再鳴動

⑧感知器作動試験

熱試験（差動式、定温式）：加熱試験器を使用

煙試験（光電式）：加煙試験器を使用（蓄積式の感知器では受信機の蓄積を解除）

炎試験（紫外線式）：炎試験器を使用

⑨1箇所導通試験　（断線表示がある受信機では不必要な項目）

終端抵抗をはずす　→　断線した回線の表示

４回線全て断線表示の確認を行う。

⑩感知器の型式番号、検定マークの確認