## 訓練課題確認シートｈ24
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
訓練科名 ：
仕上がり像 ：
システム名 ： | [10 empty] | 入所期 ：
訓練課題名 ： 電動機制御回路製作および保全作業 | [10 empty] | 氏 名 ：
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 評価 判定 | 評価基準 |  |  | 評価要領（採点要領） | 測定具
作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、進め方 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 標準時間：１５分 （以降１分ごとに１点減点、２０分で最終終了） |  |  | ①項目ごとに、指導員の「開始」の合図から、指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。 ②１２０分で、作業を打ち切ることとする。 | 時計
| 作業時間 | 設計、配線作業 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ５点：１５０分以内、４点：１７０分以内、３点：１９０分以内、２点：２１０分以内、１点：２１０分以内に終了せず |  |  | ①項目ごとに、指導員の「開始」の合図から、指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。 ②溶接作業では、製作終了後の整理整頓、清掃も含んだ時間とする。 ③３００分で、作業を打ち切ることとする。
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業工程手順 | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 解答との相違箇所により以下のように配点する ５点：全問正解、３点：３箇所以下の間違え、０点：５箇所以上の間違え
シーケンス図 | 図記号および接続点 | 図記号の間違い、接続点の有無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ・電気用図記号（JIS C 0617）の間違い１箇所毎に１点減点する。 ・接続点が塗られていない（●印）箇所がある場合、１箇所毎に１点減点する。 |  |  | ①作成完了後、最初に○○法による浸透探傷検査を実施し、独立欠陥（割れ/線状欠陥/円形状欠陥）、連続欠陥、分散欠陥の箇所をカウントする。 ②評価項目としての重要性を考慮し、１０点/８点/６点/４点/２点の５段階評価とする。 | ○○法に対応する浸透探傷剤（例：染色浸透探傷剤、蛍光浸透探傷剤等）
| 設計間違い | 回路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ・正転・逆転回路が構成されていなければ、最低点の０点とする。 ・アンサーバック接点を取り入れているか、または入力回路配線が作成できていなければ、最低点の０点とする。 ・外部インターロックが組まれているか、または出力回路配線が作成できていなければ、最低点の０点とする。 |  |  | 指導員が溶接部の外観を見て観察評価を行い、評価基準に基づき５段評価を行う。 ①隅肉 継手 No.1 ②隅肉 継手 No.2 ③隅肉 継手 No.3 ④全周隅肉 継手 No.4 ⑤全周隅肉 継手 No.5 ⑥全周隅肉 継手 No.6
| 不良状態 | 課題問３ 表 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 用意した断線の有無、機器の不良状態の間違い１箇所毎に１点減点する。
ラダー図 | 設計間違い | 回路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ・PLC（ラダー図）でインターロックが組まれていなければ、最低点の１点とする。 ・アンサーバック接点を取り入れたラダー図になっていなければ、最低点の１点とする。 ・ラダー図上で外の部入力のメーク接点、ブレーク接点の使用方法および簡潔にラダー図が作成されていなければ１箇所毎に１点減点する。
配線 | 圧着状態 | ダイス間違い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 指導員が、電線の適用断面積にあった圧着状態にあるかを検査し、ダイス間違い１箇所毎に1点減点する。
|  | 圧着の状態 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ・指導員が圧着の状態を検査し、端子と被覆の距離が２mm以上ある場合は、１箇所毎に１点減点する。 ・また、圧着端子からの心線突き出し距離が１mm以上ある場合も１箇所毎に１点減点する。 ・中心をかしめていない場合、１箇所毎に1点減点する。 ・ネジ端子に圧着端子を差し込む際、1本の場合は圧着ダイス跡が見える向き、2本の場合は背面合わせになっていなければ、１箇所毎に１点減点する。
仕上がり | 主回路 | 機器の入出力方向 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 機器の取付け方向は、文字が読める向きとし、一次側が機器の入力側、二次側が出力側でない場合、 １箇所毎に1点減点する。
|  | 制御回路との接触 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 指導員が回路を検査し、主回路が制御回路の上側に配線している、または接触している場合、１箇所毎に１点減点する。
| 制御回路 | 盤との接触 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 指導員が回路を検査し、配線が盤面より５mm以下の場合、または接触している場合、１箇所につき１点減点する。
| 主回路＋制御回路 （総合） | 使用機器の破損 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 指導員が回路を検査し、機器の破損がある場合、１箇所毎に１点減点する。
|  | 配線接続部の締め付け | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 指導員が各端子を検査し、端子ネジのゆるみがある場合、１箇所毎に１点減点する。
|  | バランス、美観など | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 指導員が回路の状態を検査し、束線間隔は３００mm以下かつ等間隔で無い場合、1箇所毎に1点減点する。 また、結束の状態が蛇行しているものも1箇所毎に1点減点とする。
|  | 課題問３ 表: 正常な動作; 1: 1; 5: 5 |  | 指導員がタイムチャートを基に主回路、制御回路動作を検査し、電動機が設計どおり正転・逆転しない場合、または、R相（赤）S相（白）T相（青）の相順と線色間違い、制御回路配線間違いが１箇所でもあれば最低点の１点とする。
試験 | 導通試験 | 課題問３ 表: 回路計の取扱い; 1: 1; 5: 5 |  | 回路作成中、または回路作成後テスタを用いて短絡や誤配線の確認ができていない場合、最低点の１点とする。
安全作業 | 安全作業 | 課題問３ 表: 服装、他の作業者への妨げ行為、安全作業の観点から不適切な行為; 1: 0; 5: 5 |  | 作業服の着用状態、他の作業者への妨げ行為など、安全作業の観点から不適切な作業又は行為がある場合、最低点の０点とする。 |  |  | 他の作業者への妨げ行為など、安全作業の観点から不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点する。 例）．○○○○○○、 □□□□□□□、 △△△△△△△
|  | 課題問３ 表: 電源管理; 1: 0; 5: 5 |  | 電源を入れたまま導通チェックを行った、電源を入れたまま等の不安全行為があった場合は、最低点の0点とする | 電源を入れたまま導通チェックを行った電源を入れたまま等の不安全行為はないか | 電源を入れたまま導通チェックを行った電源を入れたまま等の不安全行為はないか
工夫・改善 | 工夫・改善 | 作業工程の工夫、 施工上の工夫、安全の工夫、 清掃の工夫、作業改善 | ０ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | 工夫・改善がなければ０点とし、工夫・改善点1件につき１点ずつ加算し、最高点を５点とする。
| 工夫・改善点記入欄 | [8 empty] | 100 | ＜判定表＞ A ： ８０点以上 ：到達水準を十分に上回った B ： ６０点以上８０点未満 ：到達水準に達した C ： ６０点未満 ：到達水準に達しなかった | bar: 0 ０
合計点
換算点
総合評価判定
訓練課題のねらい | [8 empty] | コメント
１．有接点リレーシーケンスを用いた電動機回路が製作できる。 ２．PLCを用いて仕様に応じたプログラミングできる。 ３．機器の故障や断線の有無を検査し、保全作業ができる。
担当指導員氏名：

## 評価要領ｈ24
評価要領
訓練科名 ：
仕上がり像 ：
システム名 ：
訓練課題名 ： 電動機制御回路製作および保全作業
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、進め方 | ・指導員の合図により作業を開始する。できたら挙手で合図する。 ・１０分後に経過時間を告げる。以降５分毎に経過時間を告げ、２０分で最終終了。 | 時計、ストップウッォッチ
| 作業時間 | 設計、配線作業 | ・指導員の合図により作業を開始する。休憩は一斉とし、作業完了後、身の回りの清掃を行い、挙手で合図する。 ・２１０分で作業を最終終了とする。
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業工程手順 | 解答との相違箇所により以下のように配点する ５点：全問正解、３点：３箇所以下の間違え、０点：５箇所以上の間違え
シーケンス図 | 図記号 | 図記号の間違い | 電気用図記号（JIS C 0617）を使用して適切に描かれているかを確認する。
| 接続点 | 接続点の有無 | 接続点（●印）がきちんと塗られているかを確認する。
| 設計間違い | 回路 | ・正転・逆転回路が構成されていなければ、最低点の０点とする。 ・アンサーバック接点を取り入れているか、または入力回路配線が作成できていなければ、最低点の０点とする。 ・外部インターロックが組まれているか、または出力回路配線が作成できていなければ、最低点の０点とする。
| 不良状態 | 課題問３ 表 | 用意した断線の有無、本数および機器の不良状態が正確に記入されているかを確認する。
ラダー図 | 設計間違い | 回路 | ・PLC（ラダー図）でインターロックが組まれていなければ、最低点の１点とする。 ・アンサーバック接点を取り入れたラダー図になっていなければ、最低点の１点とする。 ・ラダー図上で外の部入力のメーク接点、ブレーク接点の使用方法および簡潔にラダー図が作成されていなければ１箇所毎に１点減点する。
配線 | 圧着状態 | ダイス間違い | 目視により、ダイスの間違いがないかを確認する。
|  | 圧着の状態 | ・指導員が圧着の状態を検査し、端子と被覆の距離が２mm以上ある場合は、１箇所毎に１点減点する。 ・また、圧着端子からの心線突き出し距離が１mm以上ある場合も１箇所毎に１点減点する。 ・中心をかしめていない場合、１箇所毎に1点減点する。 ・ネジ端子に圧着端子を差し込む際、1本の場合は圧着ダイス跡が見える向き、2本の場合は背面合わせになっていなければ、１箇所毎に１点減点する。 | スケール
仕上がり | 主回路 | 機器の入出力方向 | 目視により、機器の取付け方向が正しいかを確認する。
|  | 制御回路との接触 | 目視により、主回路と制御回路との接触がないかを確認する。
| 制御回路 | 盤との接触 | 目視により、制御回路が盤と接触していないかを確認する。
| 主回路＋制御回路 （総合） | 使用機器の破損 | 作業中使用機器を破損させた場合、商品としての価値があるかを確認する。
|  | 配線接続部の締め付け | ・端子ネジ部が固定されているか電線を引っ張ることで確認する。 ・使用していない端子ネジ部もゆるみがないか確認する。 | ドライバ
|  | バランス、美観など | ・全体的なバランス、美観を重視して採点する。 ・回路の状態を検査し、束線間隔は３００mm以下かつ等間隔であるか、また、結束の状態が蛇行していないかを確認する。
|  | 正常な動作 | 通電を行い、タイムチャート通り動作するかを確認する。
試験 | 導通試験 | 回路計の取扱い | 目視により、回路作成中、または回路作成後テスタを用いて短絡や誤配線の確認ができているかを確認する。 | 回路計
安全作業 | 安全作業 | 服装、他の作業者への妨げ行為、安全作業の観点から不適切な行為 | 作業服の着用状態、他の作業者への妨げ行為など、安全作業の観点から不適切な作業又は行為がある場合、最低点の０点とする。
|  | 電源管理 | ・電源を入れたまま導通チェックをした ・テスタのヒューズを溶断した
工夫・改善 | 工夫・改善 | 作業工程の工夫、 施工上の工夫、安全の工夫、 清掃の工夫、作業改善

## 【補足】評価要領（採点要領）
評価要領（採点要領）に示すべき内容
区分 | 訓練課題における記述内容等 |  | 評価要領（採点要領）に示すべき内容
訓練課題の客観的評価 | 課題仕様 | 満たすべき要件や機能を示す場合 | 要件や機能に応じた確認方法や評価方法を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 特定の接合方法、連結方法、結線方法等を示す場合 | それぞれの方法や内容に関する評価観点を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
条件に応じた動作内容、処理内容、反応内容等を示す場合
|  | 特定の評価方法を示す場合 | 特定の評価方法に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 課題部品図 | 規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合 | 使用する測定具（測定治具を含む。）等とともに測定箇所及び測定要領を示し、測定結果に応じたまたは誤差の範囲に応じた段階的な評価得点を示すこと。
仕上げ面の垂直度、平面度、平行度、Ｒ曲面、指定角度等を示す場合
| 課題組立図 | 組立の規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合
組立の垂直度、指定の角度、平行度、平面度等を示す場合
| 完成した課題 | 動作部分、動作距離、動作機能、運動条件等を示す場合 | 動作や運動の確認方法、動作距離（長さ）の測定方法、機能の判断方法を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 圧力検査、非破壊検査等の試験検査内容を示す場合 | 試験や検査要領を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| その他 | 未完成箇所の有無を考慮する必要がある場合 | 未完成の箇所に応じた段階的な評価得点を示すこと。
訓練課題の主観的評価 | 完成した課題 | 全体的なできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 完成した課題の各部分 | 仕上げ面のできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
接合部分や組立箇所のできばえを考慮する必要がある場合
|  | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の有無を考慮する必要がある場合 | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の程度に応じた評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 創意工夫 | 創意工夫の有無を考慮する必要がある場合 | 評価課題の代表的な創意工夫例を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
作製作業に関連する評価 | 作業時間 | 課題時間を考慮する必要がある場合 | 標準時間を超過した時間に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 作業方法 | 課題仕様において指定された箇所の処理方法、作業方法、機械器具等使用を示す場合 | 課題仕様に示す処理方法、作業方法、機械器具等使用を行っているかを観察し、その結果に応じた減点要領を示すこと。
|  | 器工具や機械器具の取り扱いを示す場合 | 器工具や機械器具の取り扱いにおける代表的な誤った例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 安全衛生 | 不安全行為や違反行為を示す場合 | 代表的な不安全行為や違反行為を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
|  | 作業態度を示す場合 | 作業態度の代表的な悪い例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
注) | 「評価要領（採点要領）に示すべき内容」欄の段階的な評価得点や減点要領は、「訓練課題確認シート」に示す「評価基準」と同じ基準であることから、「訓練課題確認シート」で代用してもよい。
注) | 「訓練課題の客観的評価」の作成に当たっては、できるだけ訓練生自らが測定・検査し、客観的に評価できるよう留意すること。