## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 | 電気設備配線工事
入所月 |  | 訓練科名 | 電気・通信施工技術科
実施日 |  | 訓練目標 | 電気設備工事の施工、保守管理及び屋内配線設計ができる。
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 | [9 empty] | H
1.器工具の使用方法 2.電気設備施工ができる 3.目視点検・導通試験ができる | [11 empty] | H
H
H
|  | 仕事との関連 | 電気設備施工
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
定められた時間内に作業ができる | 作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 10 | 標準時間15分。1分超えるごとに1点減点 最低点を1点とする
|  | 作業時間 | 器具の配置・配線、試験 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 標準時間210分。10分超えるごとに1点減点 最低点を1点とする
・作業工程手順をよく知っている ・作業工程における留意事項等をよく知っている | 作業工程 | 作業工程等における留意事項等 | 作業工程手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 解答との相違１箇所につき１点減点する。 最低点を1点とする。
・器具取付・配管及び配線作業ができる ・電気設備基準について知っている ・屋内配線図記号について知っている | 作業 | 器具の取り付け・破損 | 器具の取り付け | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 60 | 位置ずれ（30mm以上）、傾斜（5°以上）、未取り付けがあるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  |  | 器具の破損 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 損傷の有無があるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  | 配管・配線作業 | 金属管工事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 管のつぶれ、ぐらつき、損傷、未取り付けがあるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  |  | PF管 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 管のつぶれ、ぐらつき、損傷、未取り付けがあるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  |  | ケーブル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 外装の縦割り（２ｃｍ以上）、色別違い又はケーブルのぐらつき、損傷、未取り付けがあるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  |  | 蛇行及び曲げ半径 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 管路・ケーブルの蛇行（5°以上）及び曲げ半径が電気設備基準を満たしていないものがあるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  | 接続作業 | 終端接続 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 圧着不良、芯線の差し込み不足、芯線の見える傷、ビニールテープによる絶縁処理の不良、未施工があるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする。
|  |  | ボックス内の電線余長 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ボックス内の電線余長が、結線換え及びカバーができる長さ（30mm～100mm程度）以外があるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする。
|  |  | 照明器具への接続 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 輪作りの不良、締付不良、芯線の見える傷、器具の浮き（2mm以上）、傾き（5°以上）、未取り付けがあるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  |  | 埋込器具への接続 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 芯線の見える傷、芯線の露出、未施工があるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  |  | ボックスへの接続 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ボックスコネクタの接続不良（ロックナットの緩み、ブッシングの有無、止めビスの未処理等）、、未取り付けがあるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  | その他 | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 他の採点項目では採点できない不良箇所があるごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする。
試験（測定）ができる | 試験 | 目視点検 | 目視による点検 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 10 | 不適切な作業又は欠陥があるはごとに1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする
|  | 導通試験 | テスタによる試験 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安全作業ができる | 安全作業 | 服装 | 作業服の着用・作業帽の着帽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 15 | 作業服の着用・作業帽の着帽がない場合は1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 安全作業 | 作業中の安全作業 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業行為・迷惑行為があれば1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 片付け・清掃 | 工具等の片付け、周囲の清掃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な行為があれば1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
コメント | 実技課題の評価 |  | 合計得点 ／満点 | 100 |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：到達水準を十分に上回った B： 60点以上80点未満 ：到達水準に達した C： 60点未満 ：到達水準に達しなかった ＜算式＞ 換算点 ＝ （ 合計得点 ／ 満点（１００） ） × １００
|  |  | 換算点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練課題名 |  | 電気設備配線工事
科名 |  | 電気・通信施工技術科
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 | 標準時間15分。2分を超えるごとに1点減点。最低点を1点とする。 5点：15分以内 4点：17分以内 3点：19分以内 2点：20分以内 1点：未完成 制限時間（20分）以内に完成できない者に対しては、解答例を示し、理解させる。
| 作業時間 | 器具の配置・配線、試験、片付け | 標準時間210分。10分を超えるごとに1点減点。最低点を1点とする。 5点：210分以内 4点：220分以内 3点：230分以内 2点：240分以内 1点：未完成。制限時間（240分）以内に完成できない者に対しては、作業を打ち切る。 | ・器工具等の台数の関係でやむを得ず待ち時間が生じる場合は作業時間から除外してもよい。
作業工程 | 作業工程等における留意事項等 | 作業工程手順 | 解答との相違１箇所につき１点減点する。 最低点を1点とする。
作業 | 器具の取り付け・破損 | 器具の取り付け | 未取り付けの有無について確認を行う。また、器具の位置づれ及び傾きが疑われる場所について、スケール・水平器を用いて確認を行う。 | ・スケール ・水平器
|  | 器具の破損 | 器具の損傷について確認を行う。
| 配管・配線作業 | 金属管工事 | 管のつぶれ、ぐらつき、損傷、未取り付けの有無について確認を行う。また、適切にサドルで固定されていることについて確認を行う。
|  | PF管 | 管のつぶれ、ぐらつき、損傷、未取り付けの有無について確認を行う。また、適切にサドルで固定されていることについて確認を行う。
|  | ケーブル | 外装の縦割り（２ｃｍ以上）、色別違い又はケーブルのぐらつき、損傷、未取り付けの有無について確認を行う。また、適切にステップルで固定されていることについて確認を行う。 | ・スケール
|  | 蛇行及び曲げ半径 | 管路・ケーブルの蛇行（5°以上）及び曲げ半径が電気設備基準を満たしているか、スケール・水平器を用いて確認を行う。 | ・スケール ・水平器
| 接続作業 | 終端接続 | 圧着不良、芯線の差し込み不足、芯線の見える傷、ビニールテープによる絶縁処理の不良、未施工の有無について確認を行う。
|  | ボックス内の電線余長 | ボックス内の電線余長が、30mm～100mm以外の疑いがある場合について、スケールを用いて確認を行う。 | ・スケール
|  | 照明器具への接続 | 輪作りの不良、締付不良、芯線の見える傷、、未取り付けの有無について確認を行う。また、器具の浮き（2mm以上）、傾き（5°以上）が認められる場合はスケール・水平器を用いて確認を行う。 | ・スケール ・水平器
|  | 埋込器具への接続 | 芯線の見える傷、芯線の露出、未取り付けの有無について確認を行う。
|  | ボックスへの接続 | ボックスコネクタの接続不良（ロックナットの緩み、ブッシングの有無、止めビスの未処理等）の有無について確認を行う。
| その他 | その他 | 他の採点項目では採点できない不良箇所の有無について確認を行う。
試験 | 目視点検 | 目視による点検 | 不適切な作業又は欠陥の有無について確認を行う。
| 導通試験 | テスタによる試験
安全作業 | 服装 | 作業服の着用・作業帽の着帽 | 作業服の着用・作業帽の着帽の有無について確認を行う。
| 安全作業 | 作業中の安全作業 | 不適切な作業行為・迷惑行為の有無について確認を行う。 不適切行為例 ・明らかな危険行為 ・ケガを負う ・周囲（他人）への迷惑行為
| 片付け・清掃 | 工具等の片付け、周囲の清掃 | 不適切な行為の有無について確認を行う。
③
⑤
イ 正面
ロ 背面
1
2
3
4
5
6