作業工程計画書

平成　 年　 月入所　氏名

| 作成手順 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| １．準備 ２．結線図の作成 ３．電線の切断・圧着 ４．配線作業 ５．（ ）点検 ６．（ ）試験 ７．通電試験 | 作業場所の確認・整理 工具の確認・整備 材料の確認 配線を行うのに必要なものを図面に記入する ・配線の順番 ・配線済みの場合、マーカー等で印をつける ・器具の接点番号の記入 必要な長さに電線を切断し、終端を圧着接続する ・片方をねじで固定してから残りを切断する ・圧着のときに刻印位置が圧着端子の筒の（ ）になるようにする ・圧着端子の筒から素線の（ ）に気をつける ・絶縁被覆をむくときに電線の傷に注意する 電線や器具には傷をつけないように作業する。 ・誤結線に気をつける ・配線接続部のねじの締め付けをきちんと行う ・１つの端子には（ ）本までにする ・器具の（ ）通る配線は行わない 器具への接続等に誤りがないか確認する テスターを用いて回路に誤りがないか確認する。テスターは測定レンジに注意する。誤りがあればその部分の作業をやり直す。 試験時はブレーカーの開閉状況よく確認して（ ）することのないように動作確認を行う。 また、モーターの代わりに検相器をハーモニカ端子に接続して動作確認してもよい。 |  |

作業工程計画書（模範解答）

平成　 年　 月入所　氏名

| 作成手順 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| １．準備 ２．結線図の作成 ３．電線の切断・圧着 ４．配線作業 ５．（ 目視 ）点検 ６．（ 導通 ）試験 ７．通電試験 | 作業場所の確認・整理 工具の確認・整備 材料の確認 配線を行うのに必要なものを図面に記入する ・配線の順番 ・配線済みの場合、マーカー等で印をつける ・器具の接点番号の記入 必要な長さに電線を切断し、終端を圧着接続する ・片方をねじで固定してから残りを切断する ・圧着のときに刻印位置が圧着端子の筒の（ 真ん中 ）になるようにする ・圧着端子の筒から素線の（ はみ出し ）に気をつける ・絶縁被覆をむくときに電線の傷に注意する 電線や器具には傷をつけないように作業する。 ・誤結線に気をつける ・配線接続部のねじの締め付けをきちんと行う ・１つの端子には（ 2 ）本までにする ・器具の（ 上を ）通る配線は行わない 器具への接続等に誤りがないか確認する テスターを用いて回路に誤りがないか確認する。テスターは測定レンジに注意する。誤りがあればその部分の作業をやり直す。 試験時はブレーカーの開閉状況よく確認して （ 感電 ）することのないように動作確認を行う。 また、モーターの代わりに検相器をハーモニカ端子に接続して動作確認してもよい。 |  |