## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
訓練科名 ：
仕上がり像 ：
システム名 ： | [10 empty] | 入所期 ：
訓練課題名 ： 有接点による電動機制御回路の製作及び保全作業 | [10 empty] | 氏 名 ：
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 評価 判定 | 評価基準 |  |  | 評価要領（採点要領） | 測定具
作業時間 | 作業時間 | 設計、配線作業 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ５点：２１０分以内、４点：２４０分以内、３点：２７０分以内、２点：３００分以内、１点：３００分以内に終了せず |  |  | ①項目ごとに、指導員の「開始」の合図から、指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。 ②溶接作業では、製作終了後の整理整頓、清掃も含んだ時間とする。 ③３００分で、作業を打ち切ることとする。
作業工程 | 作業工程における 留意事項等 | 作業工程手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 間違い１箇所毎に１点減点する。
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
仕様確認 | タイムチャート | 課題 問１ | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 間違いあれば5点減点する。 |  |  | ①作成完了後、最初に○○法による浸透探傷検査を実施し、独立欠陥（割れ/線状欠陥/円形状欠陥）、連続欠陥、分散欠陥の箇所をカウントする。 ②評価項目としての重要性を考慮し、１０点/８点/６点/４点/２点の５段階評価とする。 | ○○法に対応する浸透探傷剤（例：染色浸透探傷剤、蛍光浸透探傷剤等）
| シーケンス図 | 課題 問２ | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 間違い１箇所毎に3点減点する。 |  |  | 指導員が溶接部の外観を見て観察評価を行い、評価基準に基づき５段評価を行う。 ①隅肉 継手 No.1 ②隅肉 継手 No.2 ③隅肉 継手 No.3 ④全周隅肉 継手 No.4 ⑤全周隅肉 継手 No.5 ⑥全周隅肉 継手 No.6
材料準備 | 準備作業 | 課題 問３ | 1 |  |  |  | 5 | 5 | 不足あれば4点減点する。
配線作業 | 配線経路 | 課題 問４ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | ・指導員が配線経路を検査し、器具の上を配線が通る場合は、１箇所毎に１点減点する。 ・制御盤から配線がはみ出ていた場合は１箇所毎に１点減点する。 ・配線が盤面より５mm以下の場合、または接触している場合、１箇所につき１点減点する。
| 圧着状態 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ・指導員が圧着の状態を検査し、端子と被覆の距離が２mm以上ある場合は、１箇所毎に１点減点する。 ・また、圧着端子からの心線突き出し距離が１mm以上ある場合も１箇所毎に１点減点する。 ・中心をかしめていない場合、１箇所毎に1点減点する。 ・ネジ端子に圧着端子を差し込む際、1本の場合は圧着ダイス跡が見える向き、2本の場合は背面合わせになっていなければ、１箇所毎に１点減点する。
| 配線状態 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ・絶縁被覆に切り傷、割れ傷がある場合は1箇所につき1点減点する。 ・仮配線、配線屑等がある場合は1箇所につき1点減点する。 ・素線のはみ出しがある場合は1箇所につき1点減点する。 ・1つの端子に3本以上の接続があった場合、1点とする。
| 機器の状態 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ・機器の取り付け方向は文字が読める向きとし、一次側が機器の入力側、二次側が出力側でない場合、1箇所につき1点減点する。 ・器具の破損がある場合、1箇所につき1点減点する。
| 締付け状態 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 指導員が各端子を検査し、端子ネジのゆるみがある場合、１箇所毎に１点減点する。
試験・試運転 | 回路計の取扱い | 課題 問5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 回路作成中、または回路作成後テスタを用いて短絡や誤配線の確認ができていない場合、最低点の1点とする。
| 絶縁抵抗測定 | 課題 問6 | 1 |  |  |  | 5 |  | 電動機の絶縁抵抗測定を行い、有効測定範囲以上の測定値または電技第58条の0.2MΩ以上の測定値であることを確認させ、実際に測定できた値を記録する。∞、O.L.、O.F.の場合と記入した場合または間違いの場合は1点とする。
| 試運転 | 課題 問7 | 1 |  |  |  | 5 |  | 指導員がタイムチャートを基に主回路、制御回路の動作を検査し、電動機が設計どおり動作しない場合、1点とする。
保全 | 故障対応 | 課題 問8 | 0 |  | 3 | 6 | 9 | 9 | 間違い１箇所毎に3点減点する。
仕様変更 | インバータ接続 | 課題 問9 | 0 |  | 3 |  | 6 | 6 | 間違い１箇所毎に3点減点する。
安全作業 | 安全作業 | 服装、他の作業者への妨げ行為、安全作業の観点から不適切な行為 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 作業服の着用状態、他の作業者への妨げ行為など、安全作業の観点から不適切な作業又は行為がある場合、最低点の０点とする。 電源を入れたまま導通チェックを行った、電源を入れたまま等の不安全行為があった場合は、最低点の0点とする |  |  | 他の作業者への妨げ行為など、安全作業の観点から不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点する。 例）．○○○○○○、 □□□□□□□、 △△△△△△△ |  | 100
|  |  | 総点 | [6 empty] | 100 | ＜判定表＞ A ： ８０点以上 ：到達水準を十分に上回った B ： ６０点以上８０点未満 ：到達水準に達した C ： ６０点未満 ：到達水準に達しなかった
合計点
換算点
総合評価判定
訓練課題のねらい | [8 empty] | コメント
１．有接点リレーシーケンスを用いた電動機回路が製作できる。 ２．機器の故障や断線の有無を検査し、保全作業ができる。
担当指導員氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練科名 ：
仕上がり像 ：
システム名 ：
訓練課題名 ： 有接点による電動機制御回路の製作及び保全作業
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 作業時間 | 設計、配線作業 | ・指導員の合図により作業を開始する。できたら挙手で合図する。 ・１０分後に経過時間を告げる。以降５分毎に経過時間を告げ、２０分で最終終了。 | 時計、ストップウッォッチ
作業工程 | 作業工程における 留意事項等 | 作業工程手順 | ・指導員の合図により作業を開始する。休憩は一斉とし、作業完了後、身の回りの清掃を行い、挙手で合図する。 ・３００分で作業を最終終了とする。
仕様確認 | タイムチャート | 課題 問１ | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
| シーケンス図 | 課題 問２ | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
材料準備 | 準備作業 | 課題 問３ | ・指導員の合図により作業を開始する。できたら挙手で合図する。 ・１０分後に経過時間を告げる。以降５分毎に経過時間を告げ、２０分で最終終了。
配線作業 | 配線経路 | 課題 問４ | ・指導員が配線経路を検査し、器具の上を配線が通る場合は、１箇所毎に１点減点する。 ・制御盤から配線がはみ出ていた場合は１箇所毎に１点減点する。 ・配線が盤面より５mm以下の場合、または接触している場合、１箇所につき１点減点する。
| 圧着状態 |  | ・指導員が圧着の状態を検査し、端子と被覆の距離が２mm以上ある場合は、１箇所毎に１点減点する。 ・また、圧着端子からの心線突き出し距離が１mm以上ある場合も１箇所毎に１点減点する。 ・中心をかしめていない場合、１箇所毎に1点減点する。 ・ネジ端子に圧着端子を差し込む際、1本の場合は圧着ダイス跡が見える向き、2本の場合は背面合わせになっていなければ、１箇所毎に１点減点する。
| 配線状態 |  | ・絶縁被覆に切り傷、割れ傷がある場合は1箇所につき1点減点する。 ・仮配線、配線屑等がある場合は1箇所につき1点減点する。 ・素線のはみ出しがある場合は1箇所につき1点減点する。 ・1つの端子に3本以上の接続があった場合、1点とする。 | ストリッパーによる圧着端子側の被覆の丸みは減点対象外とする。
| 機器の状態 |  | ・機器の取り付け方向は文字が読める向きとし、一次側が機器の入力側、二次側が出力側でない場合、1箇所につき1点減点する。 ・器具の破損がある場合、1箇所につき1点減点する。
| 締付け状態 |  | 指導員が各端子を検査し、端子ネジのゆるみがある場合、１箇所毎に１点減点する。
試験・試運転 | 回路計の取扱い | 課題 問5 | 回路作成中、または回路作成後テスタを用いて短絡や誤配線の確認ができていない場合、最低点の1点とする。 | 試運転時に動作しなかった場合、1点となる。
| 絶縁抵抗測定 | 課題 問6 | 電動機の絶縁抵抗測定を行い、有効測定範囲以上の測定値または電技第58条の0.2MΩ以上の測定値であることを確認させ、実際に測定できた値を記録する。∞、O.L.、O.F.の場合と記入した場合または間違いの場合は1点とする。
| 試運転 | 課題 問7 | 指導員がタイムチャートを基に主回路、制御回路の動作を検査し、電動機が設計どおり動作しない場合、1点とする。
保全 | 故障対応 | 課題 問8 | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
仕様変更 | インバータ接続 | 課題 問9 | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
安全作業 | 安全作業 | 服装、他の作業者への妨げ行為、安全作業の観点から不適切な行為 | 作業服の着用の有無および、上着のボタン、チャックが閉じていない、シャツが作業服からはみ出ている等、正しく着用しているか確認する。 声を出して作業した場合、他の訓練生からクレームがあった場合 作業終了時に整理整頓されているか。

## 【補足】評価要領（採点要領）
評価要領（採点要領）に示すべき内容
区分 | 訓練課題における記述内容等 |  | 評価要領（採点要領）に示すべき内容
訓練課題の客観的評価 | 課題仕様 | 満たすべき要件や機能を示す場合 | 要件や機能に応じた確認方法や評価方法を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 特定の接合方法、連結方法、結線方法等を示す場合 | それぞれの方法や内容に関する評価観点を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
条件に応じた動作内容、処理内容、反応内容等を示す場合
|  | 特定の評価方法を示す場合 | 特定の評価方法に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 課題部品図 | 規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合 | 使用する測定具（測定治具を含む。）等とともに測定箇所及び測定要領を示し、測定結果に応じたまたは誤差の範囲に応じた段階的な評価得点を示すこと。
仕上げ面の垂直度、平面度、平行度、Ｒ曲面、指定角度等を示す場合
| 課題組立図 | 組立の規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合
組立の垂直度、指定の角度、平行度、平面度等を示す場合
| 完成した課題 | 動作部分、動作距離、動作機能、運動条件等を示す場合 | 動作や運動の確認方法、動作距離（長さ）の測定方法、機能の判断方法を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 圧力検査、非破壊検査等の試験検査内容を示す場合 | 試験や検査要領を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| その他 | 未完成箇所の有無を考慮する必要がある場合 | 未完成の箇所に応じた段階的な評価得点を示すこと。
訓練課題の主観的評価 | 完成した課題 | 全体的なできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 完成した課題の各部分 | 仕上げ面のできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
接合部分や組立箇所のできばえを考慮する必要がある場合
|  | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の有無を考慮する必要がある場合 | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の程度に応じた評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 創意工夫 | 創意工夫の有無を考慮する必要がある場合 | 評価課題の代表的な創意工夫例を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
作製作業に関連する評価 | 作業時間 | 課題時間を考慮する必要がある場合 | 標準時間を超過した時間に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 作業方法 | 課題仕様において指定された箇所の処理方法、作業方法、機械器具等使用を示す場合 | 課題仕様に示す処理方法、作業方法、機械器具等使用を行っているかを観察し、その結果に応じた減点要領を示すこと。
|  | 器工具や機械器具の取り扱いを示す場合 | 器工具や機械器具の取り扱いにおける代表的な誤った例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 安全衛生 | 不安全行為や違反行為を示す場合 | 代表的な不安全行為や違反行為を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
|  | 作業態度を示す場合 | 作業態度の代表的な悪い例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
注) | 「評価要領（採点要領）に示すべき内容」欄の段階的な評価得点や減点要領は、「訓練課題確認シート」に示す「評価基準」と同じ基準であることから、「訓練課題確認シート」で代用してもよい。
注) | 「訓練課題の客観的評価」の作成に当たっては、できるだけ訓練生自らが測定・検査し、客観的に評価できるよう留意すること。