実技課題

実技課題

「ケーブル配線作業」

１ 作業時間 105分 （休憩時間を除く） ２ 配付資料 課題図面、施工条件、材料表、作業工程計画書 ３ 課題作成、提出方法 各作業が完了した時点で指導員の確認を受けること

１　課題名　：　ケーブル配線作業

２　課題時間

| No | 作業内容 | 標準時間 |
| --- | --- | --- |
| １ | 作業工程計画書作成 | 15分 |
| ２ | 作業準備 | 15分 |
| ３ | 配線作業 | 90分 |
| 合計 |  | 120分 |

３　課題仕様

（１）作業課題

・別紙参照

（２）作業内容

１．作業工程計画書の作成

２．配線作業

４　注意事項

- 支給された材料の品名、数量などが、「支給材料」のとおりであることを確認すること。

（２）支給された材料に異常がある場合は、申し出ること。

（３）試験中は、工具等の貸し借りを禁止する。

（４）標準時間を超えて作業を行った場合は、超過時間に応じて減点される。

（５）作業が終了したら、担当指導者に申し出ること。

（６）器具の破損や材料が不足した場合は速やかに申し出ること。

（支給はするが減点の対象となる）

（７）けがのないよう安全作業に徹すること。

●作業課題●

図１を参考に下記の作業を行いなさい。

１）作業準備から通電試験までの作業工程計画書を作成しなさい。

２）指定された材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。

３）配線終了後、担当指導者とともに、各検査および試験を行いなさい。

①目視点検、②絶縁抵抗測定、③導通試験、④通電試験

イ

ロ

ハ

イ

イ

ロ

ハ

図１　作業課題

施工条件

（１）配線及び器具の配置は、図１に従って行うこと。

（２）電線の識別（絶縁被覆の色）は、次によること。

（Ⅰ）電源から接地側電線はすべて白色を使用し、以下に示す器具の端子は、白色の電線を接続すること。

●ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子

●引掛シーリングの接地側端子（Ｎ、Ｗまたは接地側と表示）

●コンセントの接地側端子（Ｎ、Ｗまたは接地側と表示）

（Ⅱ）点滅器は非接地側点滅とし、電源から点滅器までの電線は黒色を使用すること。

●「０」の記号の端子には電源または負荷側の電線を接続し、「１」と「３」の記号の端子にはスイッチ相互間の電線を接続すること。

●３路スイッチは、Ａを電源側、Ｂを負荷側とすること。

（３）ジョイントボックスは支給していないが、ジョイントボックス内の電線接続は終端接続とし、

次によること。

●ジョイントボックスＣの接続は、差込形コネクタ接続とすること。

●その他ジョイントボックス内の接続は、リングスリーブによる圧着接続とすること。

複線図

| 材 料 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 規 格 | 数 量 |  |
| ６００Vビニルシースケーブル平形 | １．６－２Ｃ | 2400 | ｍｍ |
| ６００Vビニルシースケーブル平形 | １．６－３Ｃ | 2000 | ｍｍ |
| ６００Vビニルシースケーブル平形 | ２．０－２Ｃ | 600 | ｍｍ |
| ６００Vポリエチレンシースケーブル平形 | １．６－２Ｃ | 500 | ｍｍ |
| バインド線 | ０．９ｍｍ | 250 | ｍｍ |
| 合成樹脂管（防護管） | ＶＥ１４ | 50 | ｍｍ |
| ランプレセプタクル |  | 2 | 個 |
| 引掛シーリングローゼット | 角形（ボディーのみ） | 1 | 個 |
| 埋込連用片切りスイッチ | １００V フルカラー用 | 2 | 個 |
| 埋込連用片３路スイッチ | １００V フルカラー用 | 2 | 個 |
| 埋込連用コンセント | １００V フルカラー用 | 1 | 個 |
| 埋込連用取付枠 | １００V フルカラー用 | 3 | 個 |
| 配線用遮断器 | ２P１E １００V用 | 1 | 個 |
| スイッチボックス | 埋込用 | 3 | 個 |
| ぬりしろカバー | スイッチボックス用 | 3 | 個 |
| ゴムブッシング | １９ｍｍ | 3 | 個 |
| 差込形コネクタ | ２本用 | 5 | 個 |
| 差込形コネクタ | ３本用 | 1 | 個 |
| リングスリーブ | 小 | 適宜 |  |
| リングスリーブ | 中 | 適宜 |  |
| ステップル | １号 | 適宜 |  |
| ステップル | ２号 | 適宜 |  |

| 使 用 工 具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＋ドライバー |  | 1 | 本 |
| ―ドライバー |  | 1 | 本 |
| 電工ナイフ |  | 1 | 本 |
| 検電器 | 低圧用 | 1 | 本 |
| リングスリーブ用圧着ペンチ | 小、中の刻印ができるもの | 1 | 本 |
| 回路計 |  | 1 |  |
| ペンチ |  | 1 | 本 |
| ニッパー |  | 1 | 本 |
| スケール | ２ｍ尺のもの | 1 |  |