## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 |  | ケーブル配線工事
入所月 |  | 訓練科名 |  | ビル管理科
実施日 |  | 訓練目標 |  | ビル等の建築物の電気設備のメンテナンスができる
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 |  | 電気工事配線作業１ | [8 empty] | 108H
１．器工具の使用方法 ２．屋内電気工事の配線ができる ３．屋内電気工事の点検ができる ４．電気機器の保全ができる
|  | 仕事との関連 |  | 電気工事作業 ビル管理作業
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細 目 |  | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
指定時間内に作業を終えること | 作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ：標準時間１５分。５分超えるごとに１点減点 最低点を１点とする。
|  | 作業時間 | 器具の配置、配線 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | ：標準時間９０分。１０分超えるごとに１点減点 最低点を１点とする。
作業工程について理解している | 作業工程 | 作業工程等における留意事項等 | 作業工程手順 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 作業工程が不適切な場合は１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
電線の識別ができる 絶縁被覆・外装の正しい剥ぎ取りができる |  | 配線 | 電線（極性）の識別 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 電線（極性）の識別違い あり：０点 なし：５点
|  |  | 絶縁被覆及び心線の傷 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 外装の縦割れ（２ｃｍ）又は心線に１／３以上の傷がある場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
寸法とおりの配線・器具取り付けができる |  | 寸法 | 照明器具等の位置 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | －５０％以上の寸法誤差 あり：０点 なし：５点
終端接続ができる |  | 電線接続 | 圧着接続 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 刻印違い・絶縁被覆が食込んでいる・心線の挿入不足がある場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
|  |  | 差込接続 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 心線が完全に挿入されていない場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
器具の取り付け及び器具ごとの配線作業ができる |  | 器具 | スイッチとの接続 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 心線の挿入不足・充電部分が１０ｍｍ以上見えている場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
|  |  | レセプタクルとの接続 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 心線の締め付けのゆるみ・充電部分が５ｍｍ以上見えている場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
|  |  | 引掛シーリングとの接続 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 心線の挿入不足・充電部分が２ｍｍ以上見えている場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
|  |  | コンセントとの接続 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 心線の挿入不足・充電部分が１０ｍｍ以上見えている場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
|  |  | 防護管の取り付け |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | バインド線の巻き回数不足（１周以下）又はねじり回数不足（１回以下）の場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
|  |  | 器具の取り付け |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 傾き５度以上・器具の浮き（２ｍｍ以上）の場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
|  |  | 材料支給 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 器具の破損、器具・機器の再支給があれば１項目に付き１点減点、 最低点を１点とする。
測定器について知っている 測定器を用いて簡単な測定ができる 試験・検査ができる |  | 試験 | 目視点検 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ずれ（３０ｍｍ以上）・傾き５度以上の場合１箇所につき１点減点、最低点を１点とする。
|  |  | 絶縁抵抗 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 0.1ＭΩ以上５点、0.1ＭΩ未満０点
|  |  | 導通試験 通電試験 |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 回路の欠陥 あり：０点 なし：１０点
安全作業ができる | 安全作業 | 服装及び安全作業 | 作業服・作業帽の着用及び不安全作業 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 作業服の着用・作業棒の着帽がない場合は１箇所につき1点減点 不適切な作業または行為、他者への迷惑があれば１箇所につき１点減点 最低点を１点とする。
コメント | 実技課題の評価 |  |  | 合計得点 ／満点 |  |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：到達水準を十分に上回った B： 60点以上80点未満 ：到達水準に達した C： 60点未満 ：到達水準に達しなかった ＜算式＞ 換算点 ＝ （ 合計得点 ／ 満点（１００） ） × １００
|  |  |  | 換算点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練課題名 |  | ケーブル配線作業
科名 |  | ビル管理科
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 作業工程計画書作成 | 作業手順・施工方法 | 標準作成時間を１５分とし、５分経過ごとに時間経過を知らせる。３０分で終了する。
| 作業時間 | 器具の配置・配線作業 | 標準作業時間を９０分とし、１０分経過ごとに時間経過を知らせる。１４０分で終了する。
作業工程 | 作業工程における留意事項 | 作業工程における留意事項 | 課題が完成しないような手順及び怪我を誘発するような作業の場合は減点する。
| 配線 | 電線の識別 | 目視により電線の識別違い（器具との接続含む）の有無を検査する。
|  | 絶縁被覆の傷 | 縦割れがある場合はスケールを用いて測定する。 | ２０ｍｍ以上で減点
|  | 心線の傷 | 目視により心線の傷の確認をする。 | １／３以上で減点
| 寸法 |  | スケールを用いて完成寸法を全箇所検査・測定する。 | ５０％以上で減点
| 電線接続 | 圧着接続 | 目視によりリングスリーブの刻印違いがないか検査をする。
|  | 差込接続 | 目視により差込不足及び充電部分が見えないかの確認をする。 | １０ｍｍ以上で減点
| 器具 | スイッチとの接続 | 目視により、心線の挿入不足及び充電部分の確認をする。 | １０ｍｍ以上で減点
|  | レセプタクルとの接続 | 目視により、心線の締め付けのゆるみ及び充電部分の確認をする。 | ５ｍｍ以上で減点
|  | 引掛シーリングとの接続 | 目視により、心線の挿入不足及び充電部分の確認をする。 | ２ｍｍ以上で減点
|  | コンセントとの接続 | 目視により、心線の挿入不足及び充電部分の確認をする。 | １０ｍｍ以上で減点
|  | 防護管の取り付け | 目視によりバインド線の巻き回数不足（１周以下）又はねじり回数不足（１回以下）の確認をする。
|  | 器具の取り付け | 目視及びスケール、水平器を用い傾き及び器具の浮きの確認をする。 | 傾き：５度以上で減点 浮き：２ｍｍ以上で減点
|  | 材料支給 | 器具の破損については使用不能のもの。器具・機器の再支給については電線は１ｍ、器具については支給材料の中から数量指定していないものを除く器具・機器とする。
安全作業 | 安全作業 | 服装及び安全作業 | 作業服の着用状態及び作業帽の着用が安全上不適切でないか確認する。 他の作業者への妨げ及び器工具の使用方法が正しいか確認する。