作業工程計画書（訓練課題作成手順書）

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 準備 | 作業場所の確認・整理 工具の確認・整備 材料の確認 |  |
| １．結線図の作成 ２．電線の切断・圧着 ３．配線作業 ４．目視点検 ５．導通試験 ６．通電試験 | 配線を行うのに必要なものを図面に記入する ・配線の順番 ・配線済みの場合、マーカー等で印をつける ・器具の接点番号の記入 必要な長さに電線を切断し、終端を圧着接続する ・片方をねじで固定してから残りを切断する。 ・圧着のときに刻印、素線のはみ出しに気をつける ・絶縁被覆をむくときに電線の傷に注意する 電線や器具には傷をつけないように作業する。 ・誤結線に気をつける ・配線接続部のねじの締め付けをきちんと行う ・１つの端子には2本までにする ・器具の上を通る配線は行わない 器具への接続等に誤りがないか確認する テスターを用いて回路に誤りがないか確認する。テスターは測定レンジに注意する。誤りがあればその部分の作業をやり直す。 試験時はブレーカーの開閉状況よく確認して感電することのないように動作確認を行う。 |  |