訓練課題（筆記解答）

筆記課題

「シーケンス制御」

解　答

- 真偽法

（１問２点）

| （１） | （２） | （３） | （４） | （５） | （６） | （７） | （８） | （９） | （１０） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| （１１） | （１２） | （１３） | （１４） | （１５） | （１６） | （１７） | （１８） | （１９） | （２０） |
| ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| （２１） | （２２） | （２３） | （２４） | （２５） | （２６） | （２７） | （２８） | （２９） | （３０） |
| × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |

- 多肢選択法

（１問４点）

| （３１） | （３２） | （３３） | （３４） | （３５） | （３６） | （３７） | （３８） | （３９） | （４０） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ | ３ | ２ | ３ | ４ | ３ | ４ | １ | ４ | ２ |

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ |  |  |
| 2 | × | サーマルリレーは電動機の過負荷防止であり、過電流から保護する。 |  |
| 3 | × | 自己保持回路には瞬時動作瞬時復帰の接点を用いる。 |  |
| 4 | ○ |  |  |
| 5 | ○ |  |  |
| 6 | × | 限時接点。タイマやカウンタなど。 |  |
| 7 | ○ |  |  |
| 8 | × | なんらかの力が加わり閉じる接点はａ接点、開く接点はｂ接点である。 |  |
| 9 | ○ |  |  |
| 10 | × | サーマルリレーの電流設定ダイヤルは、電動機の定格電流に合わせる。 |  |
| 11 | ○ |  |  |
| 12 | ○ |  |  |
| 13 | ○ |  |  |
| 14 | × | 並列。直列に接続すると電圧が分圧され点灯しない。 |  |
| 15 | × | 電動機の銘板を調べ、定格電流値と電流整定値が適正であるかを調べて対応する。 |  |
| 16 | ○ |  |  |
| 17 | ○ | JEM1090-1978制御器具番号より。 |  |
| 18 | ○ |  |  |
| 19 | ○ |  |  |
| 20 | × | 導通試験は回路計（テスタ）を用いて行う。 |  |
| 21 | × | 配線用遮断機。電磁接触器はＭＣ。 |  |
| 22 | × | １／√３になる。 |  |
| 23 | ○ |  |  |
| 24 | ○ |  |  |
| 25 | ○ |  |  |
| 26 | ○ |  |  |
| 27 | × | 電極保持器、警報水位、上限水位、下限水位の４本が一般的である。 |  |
| 28 | × | 空き端子は使用してはいけない。 |  |
| 29 | ○ |  |  |
| 30 | × | 機器の運転中を意味する。 |  |
| 31 | ２ | 電気配線図記号参照（ＪＩＳ） |  |
| 32 | ３ | 電気配線図記号参照（ＪＩＳ） |  |
| 33 | ２ | 電気配線図記号参照（ＪＩＳ） |  |
| 34 | ３ | 電気配線図記号参照（ＪＩＳ） |  |
| 35 | ４ | 電気配線図記号参照（ＪＩＳ） |  |
| 36 | ３ |  |  |
| 37 | ４ | 電磁開閉器：ＭＳ、ナイフスイッチ：ＫＳ、配線用遮断器：ＭＣＣB |  |
| 38 | １ | サーマルリレーは電動機の過負荷防止であり、過電流から保護する。 |  |
| 39 | ４ |  |  |
| 40 | ２ |  |  |