## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 |  | 配管接合
入所月 |  | 訓練科名 |  | ビル管理科
実施日 |  | 訓練目標 |  | ビル等の建築物の給排水衛生設備及び設備配管のメンテナンスができる。
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 |  | 給排水衛生設備管理作業１ |  |  | ビル等の建築物における給排水設備に関する知識および配管の施工に関する技能を習得する。 | [5 empty] | 54H
異種管の接合を通して、配管の施工・保守作業における各種工具の使用方法・作業内容の習得度を確認する。
|  | 仕事との関連 |  | 衛生設備配管作業等
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細 目 |  | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
| 作業時間 | 総合作業時間 |  | 作業工程計画書の作成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 各項目ごと標準時間を5点とし、5分過ぎるごとに1点ずつ減点していく。また、最低点は1点とする。
|  |  |  | 立体図の作成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 配管接合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 標準時間を5点とし、30分過ぎるごとに1点ずつ減点していく。また、最低点は1点とする。
|  |  |  | 材料再支給の有無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5:なし 4：継手を再支給 3：管を再支給 2：管と継手を支給 1：未完成
・配管施工法の概要について知っていること。 | 作業工程 | 作業工程における留意事項等 |  | 作業手順 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 不適切箇所がない場合は3点とする。ただし、作業工程が不適切な場合は1箇所について1点減点し、最低点を1点とする。
・配管平面図から立体図の作成ができること。 | 立体図の作成 | 立体図の作成 |  | 不備の有無 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 不備がない場合は3点とする。ただし、不備箇所1箇所につき1点ずつ減点とし、最低点は1点とする。
| 寸法・機能 | 水圧試験 |  | 漏れ箇所の有無 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 10:なし 0：漏れ有り
|  | 各部の寸法 |  | ① | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 寸法誤差が 3：±3mm以下 2：±10mm以下 1：±10mmを超える
|  |  |  | ② | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ③ | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ④ | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ⑤ | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ⑥ | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ⑦ | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ⑧ | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ⑨ | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ⑩ | 1 |  | 2 |  | 3
各建築配管の加工・接合ができること。 |  | 鋼管加工 |  | レンチ類の使用状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業がない場合は5点とする。ただし、不適切な作業がある場合は1箇所について1点減点し、最低点を1点とする。
|  |  |  | ネジ山の残り数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 3：所定の残数 2：所定の山数より多い・少ない 1：残数なし
|  | 塩化ビニル管加工 |  | 接着剤の拭き残し | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 3：良好 2：2箇所以下の拭き残し 1：3箇所以上拭き残し
|  | 銅管加工 |  | ガストーチの使用状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業がない場合は5点とする。ただし、不適切な作業がある場合は1箇所について1点減点し、最低点を1点とする。
|  |  |  | 半田のたれ | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 3：なし 2：垂れ落ちが2箇所以下あり 1：垂れ落ち3箇所以上あり
| 全体 | 外観 |  | 全体的なできばえ | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  | 5：良好 3：概ね良好 1：反りなどあり
安全作業ができること。 | 安全作業 | 安全作業 |  | 他の作業者への妨げ行為 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業がない場合は5点とする。ただし、不適切な作業がある場合は1箇所について1点減点し、最低点を1点とする。
|  | 服装 |  | 作業服の着用状態 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 作業服の着用・作業帽の着帽がない場合は、1箇所につき1点減点とする。
コメント | 実技課題の評価 |  |  | 合計得点 ／満点 |  |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：到達水準を十分に上回った B： 60点以上80点未満 ：到達水準に達した C： 60点未満 ：到達水準に達しなかった ＜算式＞ 換算点 ＝ （ 合計得点 ／ 満点（１００） ） × １００
|  |  |  | 換算点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練課題名 |  | 配管接合
科名 |  | ビル管理科
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 総合作業時間 | 作業工程計画書の作成 | 項目ごとに指導員の「開始」の合図から指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。
立体図の作成
|  | 配管接合 | 項目ごとに指導員の「開始」の合図から指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。
|  | 材料再支給の有無 | 未完成がないよう、必要な材料は再支給する。その際、支給物に応じて減点をすること。
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業手順 | 課題が完成できない手順であったり、作業性が著しく悪い場合などを不適切とする。（例：銅管部・塩化ビニル管部を全て接合した後、鋼管部と接合するなど）
立体図の作成 | 立体図の作成 | 不備の有無 | 継手記号の誤りなどは1箇所につき1点減点とするが、立体図となっていない・図面の読み間違いは最低点1点とする。
寸法・機能 | 水圧試験 | 漏れ箇所の有無 | 課題にテストポンプ及び横水栓を取り付け、1.75ＭＰaの水圧を2分間加圧し漏れの有無を確認する。
| 寸法 | 各部の寸法精度 | 別図の①～⑩部分の精度をスケールで測定し、各部における誤差により3段階評価を行う。
| 鋼管加工 | レンチ類の使用状況 | 不適切な作業例 （パイプレンチの掛け方が逆、モンキーレンチの掛け方が逆、過大なトルクが掛かる使用（パイプを継いで締めるなど）など）
|  | ネジ山の残り数 | 所定の山数は2.5～3山とする。
| 塩化ビニル管加工 | 接着剤の拭き残し | ＴＳ接合部の観察評価を行い、基準に基づき3段階評価する。
| 銅管加工 | ガストーチの使用状況 | 不適切な作業例 （断熱処理が不十分、銅管継手の溶け落ち、塩ビ部のコガシなど）
|  | 半田のたれ | ろう付け接合部の観察評価を行い、基準に基づき3段階評価する。
全体 | 外観 | 全体的なできばえ | 全体の観察評価を行い、基準に基づき3段階評価する。
安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為など | 自己のけがと他の作用者に危害を与えるような行動をした場合は減点とする。（例：水バケツを用意せずにトーチ作業を行う、後方の確認なしで配管の搬出を行うなど）
| 服装 | 作業服・作業帽・保護具の着用状態 | 安全作業の観点から不適切な点があるごとに1点づつ減点する。（例：作業服の未着用、袖のまくり上げ、軍手をつけての回転工具の使用など）

## 別紙（寸法）
別紙
配管の寸法
| 測定箇所 | 基準値
| ① | 300mm
| ② | 400mm
| ③ | 200mm
| ④ | 200mm
| ⑤ | 150mm
| ⑥ | 150mm
| ⑦ | 200mm
| ⑧ | 150mm
| ⑨ | 200mm
| ⑩ | 300mm
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩