訓練課題（筆記）

訓練課題（筆記）

「給排水衛生設備管理」

注意事項 １． 制限時間 ５０分 ２．注意事項 （１）指導員の指示があるまで問題は見ないでください。 （２）解答用紙に入所期、番号、名前を記入してください。 （３）携帯電話の使用は不可です。 （４）試験中、質問等があるときは挙手してください。

◆問1から問30の各問について、文章が正しいものには○を、誤っているものには×を回答欄に記入しなさい。（1問2点）

| 問題 |  |
| --- | --- |
| 1 | 配管用炭素鋼鋼管の２０Ａと２５Ａのねじ山のピッチは異なる。 |
| 2 | 中水とは、飲料用には適さないが衛生器具の洗浄水などとしては利用できる再生水などを指す。 |
| 3 | クロスコネクションとはステンレス管において用いられる配管接続法である。 |
| 4 | 防火上支障がなければ、上水用受水槽を防火水槽として兼用することができる。 |
| 5 | 残留塩素を含む水にＤＰＤ試薬を加えると、残留塩素の濃度に応じて、淡黄～黄褐色に変色する。 |
| 6 | 給湯配管系統では、給湯管、返湯管とも、すべて湯の流れの方向に上り勾配としなければならない。 |
| 7 | 建築物衛生法上、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は100万分の0.1以上に保持するよう義務付けられている。 |
| 8 | 建築物衛生法上、遊離残留塩素の検査は7日以内に1回、定期に行うことと義務付けられている。 |
| 9 | 逆止弁にはリフト式とスイング式があるが、リフト式は水平方向、垂直方向のいずれにも取り付けることができる。 |
| 10 | トラップを設ける目的は、室内への臭気や害虫の侵入を防ぐことにある。 |
| 11 | 通気管を設ける目的は、排水管の臭気を円滑に逃すことにある。 |
| 12 | 建築物における排水は一般的に、汚水・雑排水・雨水・湧水・特殊排水に分類される。 |
| 13 | トラップの破封の原因としては、毛細管現象や蒸発、跳ね出し作用が挙げられるが、吸い出し作用は関係ない。 |
| 14 | ボイラーや貯湯槽からの排水は一般排水管に直結してはならない。 |
| 15 | 高置水槽方式の場合、断水時であっても水槽に貯留している水については使用できる。 |
| 16 | フラッシュバルブ内のバイパス孔がゴミなどにより閉塞すると、水が一切出なくなる。 |
| 17 | タンク式大便器において給水が止まらなくなる原因として、ボールタップの不都合が挙げられる。 |
| 18 | 人感知式（赤外線式）小便器は、電磁弁を利用したフラッシュバルブで流水制御を行っている。 |
| 19 | 揚水ポンプ内に空気が多量に入ると揚水不能となる。 |
| 20 | グランドパッキンを使用している揚水ポンプにおいてグランド部より漏水することは正常である。 |
| 21 | 揚水ポンプにおいて長時間締切運転を行うと、管内の水温が異常上昇する。 |
| 22 | 配管内に錆やスケールが付着すると、ポンプの吐き出し圧力は増大し、吐き出し量は減少する。 |
| 23 | 鋼管のネジ接続を行う場合、発錆防止のため残り山は0となるようにネジを切らなければならない。 |
| 24 | パイプカッターにて硬質塩化ビニルライニング鋼管を切断してはならない。 |
| 25 | ウォーターハンマは弁を急開閉した場合などに発生しやすい。 |
| 26 | 鋼管をペーストシール剤を用いてネジ接合する場合、シール剤が硬化した後接合しなければならない。 |
| 27 | 銅管のろう付け接合において、ろう付けした後、フラックスを塗ることで腐食を防ぐことは重要である。 |
| 28 | ネジ加工の良否を判断する工具としてネジゲージと呼ばれる工具がある。 |
| 29 | 塩ビ管と銅管などのように、金属・非金属といった異種管を接合する場合、絶縁継手を使用し腐食を防ぐ必要がある。ただし、鋼管と銅管のようにともに金属管の場合は必要としない。 |
| 30 | 給湯配管では腐食の進行を防ぐため、配管頂部に空気抜き弁を設ける。 |

◆問31から問40の各設問について語群から1つ選び回答欄に記入しなさい。

（1問4点）

| 問題 |  |
| --- | --- |
| 31 | 停電時であっても給水が可能な給水方式（短時間を除く）を次の中から１つ選びなさい。 （１） 直結給水方式 （２） 直結増圧方式 （３） 圧力タンク方式 （４） ポンプ直送方式 |
| 32 | 高置水槽において減水警報が発報した。原因として不適当なものを次の中から１つ選びなさい。 （１）水位検出器の誤作動 （２）揚水ポンプの故障 （３）オーバーフロー管の破損 （４）揚水系統配管の閉塞 |
| 33 | 揚水系統配管が錆び等により閉塞してくると、揚水ポンプにおいては一般にどのような変化が現れるか。次の組み合わせのうち不適当なものを１つ選びなさい。 （１）電流値…増加する （２）吐き出し圧力…増加する （３）吐き出し量…減少する （４）電圧…変化なし |
| 34 | 排水系統において適切に通気が取られなかった場合、どのようなことが起こると考えられるか。次の中から不適当なものを一つ選びなさい。 （１）排水管のつまり （２）トラップの封水増加 （３）配管の腐食 （４）トラップの破封 |
| 35 | 管の伸縮を吸収する継手の名称として正しいものを次の中から１つ選びなさい。 （１）エルボ （２）ユニオン （３）ベローズ （４）フランジ |
| 36 | 次の組み合わせのうち、不適当なものを一つ選べなさい。 （１）仕切り弁…ゲートバルブ （２）玉形弁…全開か全閉状態でのみ使用する弁 （３）逆止弁…一方向のみに流れる逆流防止弁 （４）ストレーナ…ゴミなどの流れを阻止 |
| 37 | 雑排水に該当しないものを次の中から１つ選びなさい。 （１）洗面所からの排水 （２）トイレからの排水 （３）業務用厨房からの排水 （４）設備機器（ポンプなど）の運転時に発生する排水 |
| 38 | 給湯設備におけるレジオネラ属菌繁殖の防止対策として湯温は何℃ぐらいに保持すればよいか。次の中から１つ選びなさい。 （１）３０℃ぐらい （２）４０℃ぐらい （３）５０℃ぐらい （４）６０℃ぐらい |
| 39 | 温水暖房における開放式膨張水槽について、不適当なものを次の中から１つ選びなさい。 （１）加熱による水の膨張分を吸収するために設けられる （２）配管の空気抜きとして利用することができる （３）各装置への補給用水源として利用することができる （４）設置場所は系統上最も低い箇所でなければならない |
| 40 | 工具の目的と名称について、正しい組み合わせを次の中から1つ選びなさい。 （１）リーマー：管の切断 （２）パイプバイス：管内面のバリ取り （３）パイプベンダー：管の拡張 （４）チェーザ：ネジ切り用の刃 |

解答用紙

筆記課題「給排水衛生設備管理」

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |