## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 |  | ｐ－ｈ線図による冷凍サイクルの検証
入所月 |  | 訓練科名 |  | ビル管理科
実施日 |  | 訓練目標 |  | ビル等の建築物の空調設備のメンテナンスができる。
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 |  | 空調設備基礎作業１ |  |  | ビル等の建築物における空調設備に関する知識に関する技能を習得する。 | [5 empty] | 108H
冷凍機の運転状況を把握するためにメンテナンス作業内容の習得度を確認する。
|  | 仕事との関連 |  | ビルメンテナンス、設備工事など
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細 目 |  | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
標準時間内に作業を終えることができること。 | 作業時間 | 総合作業時間 |  | 工程計画作成時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 標準時間１５分。５分超えるごとに１点減点し、最低点を1点とする。
|  |  |  | 作業時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 標準時間６０分。５分超えるごとに１点減点し、最低点を1点とする。
作業工程について理解していること。 | 作業工程 | 作業工程における留意事項等 |  | 作業手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 作業工程が不適切な場合は1箇所について1点減点し、最低点を1点とする。
冷凍機のメンテナンス操作ができること。 | 冷凍機操作 | 圧力および温度の測定 |  | 高圧側圧力値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 誤差５％以内 ５点 誤差５％超１０％以内 ４点 誤差１０％超１５％以内 ３点 誤差１５％超２０％以内 ２点 誤差２０％超 １点
|  |  |  | 低圧側圧力値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 圧縮機吸入ガス温度値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 圧縮機吐出ガス温度値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 膨張弁入口温度値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
冷凍機の運転状態が判断できること。 | 冷凍機の状態診断 | ｐ－ｈ線図 |  | 圧縮機の吸込みプロット位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 誤差５％以内 ５点 誤差５％超１０％以内 ４点 誤差１０％超１５％以内 ３点 誤差１５％超２０％以内 ２点 誤差２０％超 １点
|  |  |  | 圧縮機の吐出しプロット位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 膨張弁の入口プロット位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 膨張弁の出口プロット位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 数値の算出と判定 |  | 成績係数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 誤差５％以内 ５点 誤差５％超１０％以内 ４点 誤差１０％超１５％以内 ３点 誤差１５％超２０％以内 ２点 誤差２０％超 １点
|  |  |  | 過熱度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 正常・異常の判定 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 正解 ５点
|  |  |  | 「理由」の記入内容 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 正解 ５点
正しく機器および工具が使用できること。 | 作業方法 | 機器および工具の取扱い |  | 誤使用、破損 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業又は行為があるごとに1点減点
|  | 冷媒の放出 |  | 故意的な冷媒の放出行為 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
安全作業ができること。 | 安全作業 | 安全作業 |  | 作業中の被災 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業があるごとに1点減点とする。
|  | 服装 |  | 作業服の着用状態、保護具適正使用、 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不備箇所1箇所につき1点減点とする。
コメント | 実技課題の評価 |  |  | 合計得点 ／満点 |  |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：到達水準を十分に上回った B： 60点以上80点未満 ：到達水準に達した C： 60点未満 ：到達水準に達しなかった ＜算式＞ 換算点 ＝ （ 合計得点 ／ 満点（１００） ） × １００
|  |  |  | 換算点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練課題名 |  | ｐ－ｈ線図による冷凍サイクルの検証
科名 |  | ビル管理科
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 総合作業時間 | 工程計画作成時間 | 標準時間１５分を経過した時点で合図し、以後５分超えるごとに合図する。
|  | 作業時間 | 標準時間６０分を経過した時点で合図し、以後５分超えるごとに合図する。作業中、訓練生の責めによらない理由により作業が中断された時間は、作業時間に含めないこと。
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業手順 | 課題が完成しない手順、および怪我を誘発するような手順であれば、減点とする。
冷凍機操作 | 圧力および温度の測定 | 高圧側圧力値 | 作業者には接続したマニホールドの連成計と圧力計により高圧及び低圧の圧力値を、また温度計により温度値を測定させて解答用紙に記録させる。採点は、各圧力値と温度値の記入誤差により判定する。課題を実施する度に少量の冷媒ガスが自然放出する影響から、圧力値、温度値が徐々に変化していく恐れがあるため、指導者は作業者が測定している作業に立会い、圧力値及び温度値を確認すること。著しく冷媒圧力の低下が見られる場合は課題を中断し、冷凍機に冷媒ガスを適正量充填した後、再開すること。
低圧側圧力値
圧縮機吸入ガス温度値
圧縮機吐出ガス温度値
膨張弁入口温度値
冷凍機の状態診断 | ｐ－ｈ線図 | 圧縮機の吸込みプロット位置 | 冷凍機に充填されている冷媒のｐ－ｈ線図を用意し、作業者には冷凍機操作にて得られた圧力値と温度値より冷凍サイクルを描かせる。採点は、描かれた各サイクルのプロット位置の記入誤差により判定する。また、冷凍サイクルより比エンタルピ値を読み取り、成績係数の算出と過熱度の算出を行わせる。採点は算出値の誤差により判定する。
圧縮機の吐出しプロット位置
膨張弁の入口プロット位置
膨張弁の出口プロット位置
| 数値の算出と判定 | 成績係数
過熱度
|  | 正常・異常の判定 | 算出値から、冷凍機が「正常」「異常」であるかを判定させる。冷凍機の説明書に記載されている成績係数範囲内であれば「正常」、範囲外あれば「異常」と判定する。
|  | 「理由」の記入内容 | 理由の記載内容に成績係数のことが考察されており、その内容が適当であれば正解とする。
作業方法 | 機器および工具の取扱い | 誤使用、破損 | 機器および工具の不適切な作業又は行為があった場合。
| 冷媒の放出 | 故意的な冷媒の放出行為 | 不注意または故意に冷媒の放出を行った場合。
安全作業 | 安全作業 | 作業中の被災 | 不安全作業、負傷、他の作用者に危害を与えるような行動をした場合。
| 服装 | 作業服・作業帽・保護具の着用状態 | 作業服の着用状態、保護具適正使用等安全作業の観点から不適切な点がある場合。
③
⑤
イ 正面
ロ 背面
1
2
3
4
5
6