## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 |  | 冷媒配管作業課題
入所月 |  | 訓練科名 |  | ビル管理科
実施日 |  | 訓練目標 |  | ビル等の建築物の空調設備のメンテナンスができる。
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 |  | 空調設備管理作業１ |  |  | ビル等の建築物における空調設備に関する知識および配管の施工に関する技能を習得する。 | [5 empty] | 108H
冷媒配管の組立を通して、配管の施工・保守作業における各種工具の使用方法・作業内容の習得度を確認する。
|  | 仕事との関連 |  | ビルメンテナンス、設備工事など
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細 目 |  | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
標準時間内に作業を終えることができること。 | 作業時間 | 総合作業時間 |  | 工程計画作成時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 標準時間１５分 ５分超えるごとに１点減点し、最低点を1点とする。
|  |  |  | 作業時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 標準時間２５０分 １０分超えるごとに１点減点し、最低点を1点とする。
作業工程について理解していること。 | 作業工程 | 作業工程における留意事項等 |  | 作業手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 作業工程が不適切な場合は1箇所について1点減点し、最低点を1点とする。
配管の漏れを調べることができること。 | 気密試験 | ろう付け部分 |  | 漏れの有無 | 0 | (1) |  |  | 5 |  |  | 漏れ無し 5点 漏れあり 0点 (再ろう付け後漏れ無し 1点)
|  | フレア部分 |  | 漏れの有無 | 0 | (1) |  |  | 5 |  |  | 漏れ無し 5点 漏れあり 0点 (増し締め後漏れ無し 1点)
寸法どおりに配管を組み立てることができること。 | 仕上がり寸法 | 寸法精度 |  | 横幅(420mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 誤差±3mm以内 5点 誤差±3mm超え±6mm以内 4点 誤差±6mm超え±10mm以内 3点 誤差±10mm超え±20mm以内 2点 誤差±20mm超える 1点
|  |  |  | 横幅(110mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 横幅(150mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 横幅(75mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 縦幅(120mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 縦幅(100mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | ゆがみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
配管の加工および接合ができること。 | 各部の仕上り | 加工部の仕上り |  | フレア加工 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | フレア部の最大径範囲外の場合は1点減点 評価要領に適合する不良は1点減点、著しい不良は2点減点
|  |  |  | 拡管加工 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 隙間過大0.5mm以上の場合は1点減点 評価要領に適合する不良は1点減点、著しい不良は2点減点
|  |  |  | パイプの曲げ加工 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 曲げ角度の不良隙間３mm以上の場合は1点減点 評価要領に適合する不良は1点減点、著しい不良は2点減点
|  | 接合部の仕上り |  | ろう付け | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 評価要領に適合する欠陥は1点減点、著しい不良は2点減点
与えられた材料を正しく機器および工具が使用できること | 作業方法 | 機器および工具の取扱い |  | 誤使用、破損 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業又は行為があるごとに1点減点
|  | 材料の再支給 |  | 再支給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 再支給があるごとに１点減点
安全作業ができること。 | 安全作業 | 安全作業 |  | 作業中の被災 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業があるごとに1点減点とする。
|  | 服装 |  | 作業服の着用状態、保護具適正使用 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不備箇所1箇所につき1点減点とする。
コメント | 実技課題の評価 |  |  | 合計得点 ／満点 |  |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：到達水準を十分に上回った B： 60点以上80点未満 ：到達水準に達した C： 60点未満 ：到達水準に達しなかった ＜算式＞ 換算点 ＝ （ 合計得点 ／ 満点（１００） ） × １００
|  |  |  | 換算点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練課題名 |  | 冷媒配管作業課題
科名 |  | ビル管理科
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 総合作業時間 | 工程計画作成時間 | 標準時間１５分を経過した時点で合図し、 以後５分超えるごとに合図する。
|  | 作業時間 | 標準時間２５０分を経過した時点で合図し、以後１０分超えるごとに合図する。課題製作中、訓練生の責めによらない理由により作業が中断された時間は、作業時間に含めないこと。
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業手順 | 課題が完成しない手順、および怪我を誘発するような手順であれば、減点とする。
気密試験 | ろう付け部分 | 漏れの有無 | 課題完成後に窒素ガスにて2.2MPa（新冷媒対応銅管においては4.0MPa）まで加圧し、目視にて漏れの有無を確認する。漏れがあった場合は、ろう付け後に再度気密試験を行う。
| フレア部分 | 漏れの有無 | 課題完成後に窒素ガスにて2.2MPa（新冷媒対応銅管においては4.0MPa）まで加圧し、目視にて漏れの有無を確認する。漏れがあった場合は、増し締め後に再度気密試験を行う。
仕上がり寸法 | 寸法精度 | 横幅(420mm) | 銅管中心と銅管中心の距離を上下2箇所をスケールにて測定する。
|  | 横幅(110mm) | 銅管中心とフレア継手中心の距離をスケールにて測定する。
|  | 横幅(150mm) | フレア継手中心と拡管端部の距離をスケールにて測定する。
|  | 横幅(75mm) | 拡管端部と拡管端部の距離をスケールにて測定する。
|  | 縦幅(120mm) | 銅管中心と銅管継手中心の距離を左右2箇所をスケールにて測定する。
|  | 縦幅(100mm) | 銅管中心と銅管継手中心の距離をスケールにて測定する。
|  | ゆがみ | 2個のVブロックの上に、銅管120mm寸法部分の中央がくるように製品を置き、接合部分を除いた12.7mm銅管周部の最高部高さと最低部高さをスケールにて測定する。（最高部高さ）－（最低部高さ）＝（ゆがみ量）とする。
各部の仕上り | 加工部の仕上り | フレア加工 | 気密試験、寸法測定後にフレアナットをはずし、両側の加工状態を確認する。ナット結合作業前に測定したフレア部の最大径が下表の範囲内であるか確認する。傷、バリ、フレア面の段差の有無を目視で確認する。(左右の２箇所）
|  | 拡管加工 | ろう付け作業前に測定した拡管内径、深さが、（拡管内径）－（銅管外径）＝（隙間）として測定値が範囲内であるか確認する。段差、ひび割れ、外観を目視で確認する。（ＡＢＣ部の３箇所）
| 接続部の仕上り | パイプの曲げ加工 | 差し金の直角部を曲げ部に当てて、120mm側のパイプと差し金の隙間を測定する。曲げ部の傷、つぶれ（外径の1/5以上）、しわの発生の有無を目視で確認する。（２箇所）
|  | ろう付け | 各ろう付け箇所のろうだれ、加熱不良、過加熱、ろう不足、フィレット不良の有無を目視で確認する。（全箇所）
作業方法 | 機器および工具の取扱い | 誤使用、破損 | 機器および工具の不適切な作業又は行為があった場合。
| 材料の再支給 | 再支給 | 材料の再支給を行った場合。
安全作業 | 安全作業 | 作業中の被災 | 不安全作業、負傷、他の作用者に危害を与えるような行動をした場合。
| 服装 | 作業服・作業帽・保護具の着用状態 | 作業服の着用状態、保護具適正使用等安全作業の観点から不適切な点がある場合。
管径とフレア部の仕上がり寸法
フレア部の最大径(mm)
|  | 管径6.35mm | 管径12.7mm
| 冷媒（Ｒ２２） | 8.6～9.0 | 15.8～16.2
| 冷媒（Ｒ４１０Ａ） | 8.7～9.1 | 16.2～16.6
③
⑤
イ 正面
ロ 背面
1
2
3
4
5
6