## 訓練課題確認シート（電気設備保全作業)
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 | 電気設備保全作業
入所月 |  | 訓練科名 | ビル管理科
実施日 |  | 訓練目標 | ビル等の建築物の電気設備のメンテナンスができる
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 | 仕上がり像A |  |  | 総合課題
１．制御機器単体の故障チェックができる。 ２．有接点シーケンス回路の点検作業ができる。 ３．電線の絶縁抵抗が測定できる。
|  | 仕事との関連 | 電気設備（配電盤等）の施工、保守・点検等
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
| 作業時間 |  | リレー・タイマの単体異常検出・原因究明、及びシーケンス回路の異常個所発見を時間内に作業が行えるかを確認する | 0 | 3 | 6 |  |  |  |  | 作業時間により点数を減点する。 ０点：６０分以内 ２点：７０分以内 6点：７０分で打切り（作業が終わっていなくても） | 6
テスタの使い方を知っていること。 リレー・タイマの構造・動作原理を知っていること。 リレー・タイマの故障原因について知っていること。 | リレー良否診断 | 課題１ | リレーの良否判定ができているか | 0 | 5 | 10 |  |  |  |  | 良否判定を誤った場合 １個：５点減点、２個以上：１０点減点 | 10
|  |  | リレーの不良原因がチェックできているか | 0 | 5 | 10 |  |  |  |  | 不良リレーの不良原因を誤った場合 １個：５点減点、２個以上：１０点減点 | 10
|  |  | リレーの不良接点箇所がチェックできているか | 0 | 5 | 10 |  |  |  |  | 不良リレーの不良接点番号を誤った場合 １個：５点減点、２個以上：１０点減点 | 10
テスタの使い方を知っていること。 断線等の診断方法について知っていること。 | 回路診断 | 課題２ | ２－１の不良個所が適切に判定出来たか | 0 | 6 | [5 empty] | 不良個所を適切に判定出来ていれば６点 判定を誤った場合は０点 | 6
|  |  | ２－２の不良個所が適切に判定出来たか | 0 | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | ２－３の不良個所が適切に判定出来たか | 0 | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | ２－４の不良個所が適切に判定出来たか | 0 | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | ２－５の不良個所が適切に判定出来たか | 0 | 6 | [6 empty] | 6
絶縁抵抗の測定方法を知っていること。 | 絶縁抵抗測定 | 課題３ | 絶縁抵抗の測定が出来たか | 0 | 5 | 10 |  |  |  |  | 絶縁抵抗の測定を誤った場合 １箇所：５点減点、２個以上：１０点減点 | 10
|  |  | 電技５８条に適合しているかどうかの判定が適切か | 0 | 5 | 10 |  |  |  |  | 判定を誤った場合 １個所：５点減点、２個以上：１０点減点 | 10
安全衛生作業ができること。 | 安全作業 | 工具の使用方法 作業盤の取扱い | 工具及び部品等を落としたりしていないか、試験盤及び機器類に損傷を与えていないか | 0 | 2 | [5 empty] | 不適切な作業が1箇所でもあれば０点とする。 | 2
|  | 測定器の使用方法 | テスタを用いずに点検作業を行った | 0 | 5 | [6 empty] | 5
|  | 作業態度 | 自己の不注意によるけがないか 他人に迷惑を及ぼしていないか 作業終了時に整理整頓されているか | 0 | 2 | [6 empty] | 2
|  | 電源管理 | 電源を入れたまま導通チェックを行った等の不安全行為はないか | 0 | 5 | [6 empty] | 5
コメント | 実技課題の評価 |  | 合計得点 ／満点 |  |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：到達水準を十分に上回った B： 60点以上80点未満 ：到達水準に達した C： 60点未満 ：到達水準に達しなかった ＜算式＞ 換算点 ＝ （ 合計得点 ／ 満点（１００） ） × １００ | 100
|  |  | 平均点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領（電気設備保全作業）
評価要領
訓練課題名 |  | 電気設備保全作業
科名
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | ２．単体の点検作業 ３．回路の点検作業 | リレー・タイマの単体異常検出・原因究明、及びシーケンス回路の異常個所発見を時間内に作業が行えるかを確認する | ①指導員の「開始」の合図から指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。 ②６０分を標準時間とし、７０分で打切りとする。 | 時計 ストップウォッチ
配線作業 | 課題１ | リレーの良否判定ができているか | 解答用紙を用いて、採点する。
|  | リレーの不良原因がチェックできているか | 解答用紙を用いて、採点する。
|  | リレーの不良接点箇所がチェックできているか | 解答用紙を用いて、採点する。
単体故障診断 | 課題２ | ２－１の不良個所が適切に判定出来たか | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
|  | ２－２の不良個所が適切に判定出来たか | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
|  | ２－３の不良個所が適切に判定出来たか | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
|  | ２－４の不良個所が適切に判定出来たか | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
|  | ２－５の不良個所が適切に判定出来たか | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
絶縁抵抗 | 課題３ | 絶縁抵抗計が適切に使用できる | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
|  | 電技５８条に適合しているかどうかの判定が適切か | 解答用紙を用いて、採点する。 | 解答用紙
安全作業 | 工具の使用方法 作業盤の取扱い | 工具及び部品等を落としたりしていないか、試験盤及び機器類に損傷を与えていないか | 試験時間中、訓練生の作業状態を確認して判断する。 | 目視
| 作業態度 | 自己の不注意によるけがないか | 試験時間中、訓練生の作業状態を確認して判断する。 | 目視
|  | 他人に迷惑を及ぼしていないか | 声を出して作業をしている。 | 目視
|  | 作業終了時に整理整頓されているか | 作業終了時作業盤が元の状態に戻っていない。 | 目視
| 測定器の使用方法 | テスターを用いずに点検作業を行った | 試験時間中、訓練生の作業状態を確認して判断する。 | 目視
| 電源管理 | 電源を入れたまま導通チェックを行った等の不安全行為はないか | テスタのレンジを合わせずに測定した。テスタのヒューズを飛ばした。 電源を入れたままリレー・タイマを抜き差しした。 | 目視