実技課題「訓練課題名 電気設備保全作業」実施要領

課題１　有接点リレーの点検作業

図－１のように作業盤に２４V電源、押しボタン、リレーを配置し、図－２のように配線する。テスタを用いて故障原因を検出し、選択肢から選び解答用紙に記入する。

ON-BS

故障リレーが５種類必要になります。（故障リレーの種類については、「解答・解説」を参考に各施設で用意してください。）

24V

0V

ON-BS

R

図－１

図－２

課題２　有接点シーケンス回路（自己保持回路）の点検作業

図－３のように作業盤に１００V電源、押しボタン、リレーを配置し、図－４のように配線する。テスタを用いて故障原因を検出し、選択肢から選び解答用紙に記入する。

図－４

ON-BS

R

R

F

F

OFF-BS

断線や誤配線などの準備が必要になります。（「解答・解説」を参照。）

図－３

課題３　絶縁抵抗の測定

図－５のようにVVFケーブルとジョイントボックスを配置し、図－６のように抵抗等をつなぐ。メガーを用いて絶縁抵抗を測定し、解答用紙に記入する。（抵抗値については、「解答・解説」を参考に各施設で用意してください。）

図－５

図－６