実技課題解答及び解説

実技課題解答及び解説

「電気設備保全作業」

# 作業課題　解答

課題１　有接点リレーの点検作業

| 番号 | 良否判定 | 不良原因解答欄 | 不良接点番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 良 否 | ⑥ |  |
| B | 良 否 | ④ | 5-9 |
| C | 良 否 |  |  |
| D | 良 否 | ⑤ | ２-10 |
| E | 良 否 | ① | 7-11 |
| F | 良 否 | ② | 4-12 |

課題２　有接点シーケンス回路（自己保持回路）の点検作業

| 課題番号 | 解答 |
| --- | --- |
| ２－１ | ⑤ |
| ２－２ | ③、⑥ |
| ２－３ | ｈ |
| ２－４ | ｇ |
| ２－５ | ｅ |

課題３　絶縁抵抗の測定

| ケーブル番号 | 線間 | 絶縁抵抗（MΩ） | 電気設備技術基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 黒－白 | １ | 適 不適 |
| B | 黒－白 | ０．０５ | 適 不適 |
| C | 黒－白 | ∞ | 適 不適 |
|  | 白－赤 | ∞ | 適 不適 |
|  | 赤－黒 | ０．５ | 適 不適 |
| D | 黒－白 | ０ | 適 不適 |
| E | 黒－白 | ０．２ | 適 不適 |

# 作業課題　解説

課題１　有接点リレーの点検作業

Ａのリレー　・・・ｆ）コイルが断線している。（コイルの抵抗が無限大∞になる。）

Ｂのリレー　・・・ｄ）ａ接点接触不良（ａ接点側抵抗∞Ω、ｂ接点側良好）

Ｄのリレー　・・・ｅ）ｂ接点接触不良（ｂ接点側抵抗∞Ω、ａ接点側良好）

Ｅのリレー　・・・ａ）ａ接点溶着　（ａ接点側抵抗０Ω、ｂ接点側抵抗∞Ω）

Ｆのリレー　・・・ｂ）ｂ接点溶着　（ｂ接点側抵抗０Ω、ａ接点側抵抗∞Ω）

接触不良

接触不良

課題２　有接点シーケンス回路（自己保持回路）の点検作業

（２－１）　⑤の線が断線している

（２－２）　③と⑥の線がリレー端子の１番に接続されている（ｂ接点）

（２－３）　ｈ）OFF-BSが溶着している（テスタでOFF-BSを当たると分かる）

（２－４）　ｇ）ヒューズが溶断している

（２－５）　ｅ）OFF-BSがａ接点になっている（誤配線）

課題３　絶縁抵抗の測定

電気設備技術基準５８条により、線間電圧１００V印加時の電線間の絶縁抵抗は、０．１MΩ以上である。