実技課題

実技課題

「電気設備保全作業」

１ 作業時間 標準６０分（打ち切り時間７０分） ２ 配付資料 問題用紙、解答用紙 ３ 準備するもの 回路計（テスタ）、絶縁抵抗計（メガー）、筆記用具 ４ 課題作成、提出方法 解答用紙を提出

課題１　有接点リレーの点検作業

A～Fの６つのリレーがあるが、その中に不良リレーが混ざっている。下記の手順に従って、「リレーの良否」の判断及び「不良原因」、「不良接点」を調べて、解答用紙に記入しなさい不良原因は①～⑧のどれか１つを記入すること。

手順１　電源を『切』にして、コイル（14-13）をテスタの抵抗レンジで抵抗値の確認を行う（抵抗値が0であれば短絡、∞であれば断線している。正常値は650Ω）。

手順２　電源を『入』にして、テスタの抵抗レンジでリレーのａ接点（5-9等）、ｂ接点（2-10等）の動作を確認する。（このとき、コイル（14-13）には電圧が加わっているため、テスタのヒューズが切れるので絶対に測定しないこと！）

ON-BS

＋24V

0V

R

4

8

12

3

7

11

2

6

10

1

5

9

142

132

1

21

321

55321

655321

7655321

87655321

987655321

10

11

12

13

14

4

図．リレー端子台

それぞれの課題1～5のリレー故障原因を下から選択してください。

- a接点溶着

- b接点溶着

- a接点、b接点ともに接触不良

- a接点接触不良

- b接点接触不良

- コイルが断線している

- コイルが内部短絡している

- コイルに使用する定格電圧が間違っている

課題２　有接点シーケンス回路（自己保持回路）の点検作業

自己保持回路を作成したが動作に問題がある。下記の手順に従って、その原因を調べて解答用紙に記入しなさい。

手順1　テスタを用いて、回路が短絡状態でないことを確認する

手順2　電源を『入』れて、現象を確認する

手順3　電源を必ず『切』って、テスタで導通を調べ、間違いを推察する

※手順2以降は手順1において回路が短絡状態でないことの確認がとれた後行うこと

（２－１）

配線の断線の疑いが考えられるので、テスタにて調べて、断線している配線の番号を解答用紙に記入しなさい。

（２－２）

配線に疑いがあると考えられるので、テスタにて調べて、誤配線している配線の番号を解答用紙に記入しなさい。

現象　　電源を入れると、チャタリング（接点のバタツキによるアーク放電と異音）が

発生してしまう。

14

13

OFF-BS

ON-BS

R

R

5

9

①

②

③

④

⑤

⑥⑤

ｂ

ｃ

ａ

ｂ

ｃ

ａ

図．スイッチ端子台およびスイッチボックス

※（2-3）～（2-5）原因として考えられるものをa)～j）から選びなさい。

（２－３）

現象１　　ON-BSを押すと回路通りの動作ができる

現象２　　OFF-BSを押してもリレーが消磁しない

（２－４）

現象１　　ON-BSを押しても何も動作しない

現象２　　OFF-BSを押しても何も動作しない

ｂ

（２－５）

現象　　ON-BSを押しても何も動作しない

1

21

321

55321

655321

7655321

87655321

987655321

10

11

12

13

14

4

ｂ

A

F

ｃ

ａ

B

ON-BS

R

9

5

図．リレー端子台

ｂ

ｃ

ａ

C

14

13

D

F

図．スイッチ端子台およびスイッチボックス

- Aの電線が断線している

- Dの電線が断線している

- 9番とBの配線が行われていない

- 5番とCの配線が行われていない

- OFFボタンが、a接点になっている

- ONボタンが、b接点になっている

- ヒューズが溶断している

- OFF-BSが溶着している

- ON-BSが非導通になっている

- 回路が短絡している

課題３　絶縁抵抗の測定

ＶＶＦケーブル（２心，３心）の絶縁抵抗を測定してください。また線間電圧１００Vの場合、測定値が電気設備技術基準に適合しているか判定してください。

２心

２心

２心

２心

３心

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

解　答　用　紙

訓練課題（学科）「電気設備保全作業」

| 入所期 | 番 号 | 氏 名 | 合計点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月 |  |  |  |

課題１　有接点リレーの点検作業

| 番号 | 良否判定 | 不良原因解答欄 | 不良接点番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 良 否 |  |  |
| B | 良 否 |  |  |
| C | 良 否 |  |  |
| D | 良 否 |  |  |
| E | 良 否 |  |  |
| F | 良 否 |  |  |

課題２　有接点シーケンス回路（自己保持回路）の点検作業

| 課題番号 | 解答 |
| --- | --- |
| ２－１ |  |
| ２－２ |  |
| ２－３ |  |
| ２－４ |  |
| ２－５ |  |

課題３　絶縁抵抗の測定

| ケーブル番号 | 線間 | 絶縁抵抗（MΩ） | 電気設備技術基準 （１００V印加） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 黒－白 |  | 適 不適 |
| B | 黒－白 |  | 適 不適 |
| C | 黒－白 |  | 適 不適 |
|  | 白－赤 |  | 適 不適 |
|  | 赤－黒 |  | 適 不適 |
| D | 黒－白 |  | 適 不適 |
| E | 黒－白 |  | 適 不適 |