## 別紙８）訓練課題確認シートｈ25
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
訓練科名 ： ビル設備サービス科
仕上がり像 ： ビル等の建築物の空調設備・消防設備のメンテナンスができる。
システム名 ： 消防設備とビル環境管理 | [10 empty] | 入所期 ：
訓練課題名 ： ガス加圧式粉末消火器の分解と充填 | [10 empty] | 氏 名 ：
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 評価 判定 | 評価基準
作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 各項目ごと標準時間（15分）を3点とし2分早くなるごとに1点加点、標準時間を超えてから２分ごとに１点減点し、最低点を１点とする。
| 作業準備時間 | 作業準備 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
| 作業時間 | 消火器の分解・整備と充填 （作業終了後の清掃等含む） | １ | ２ | ３ | ４ | ５
分解 | 排圧処理 | 排圧栓で消火器内部残圧を抜き、排圧栓を元に戻す | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。 ・内部残圧の抜き忘れについては、２点とする。 ・安全栓を最後に外さなかった場合は、２点とする。
| 分解作業 | 消火器をクランプ台に固定する 器具の取扱い | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | キャップスパナでキャップを緩める 器具の取扱い | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | 操作部の取り外し 器具の取扱い | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | 加圧用ガス容器（ボンベ）の取り外し | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | 粉上がり防止封板の取外し、破れの確認 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | 安全栓、使用済み表示装置を外す | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | 粉末薬剤を湿気のない容器に移す 粉の状態の確認 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
整備・点検 | クリーニング作業 | 各部のクリーニング | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| 各部点検作業 | 各部の変形、損傷、腐食の点検 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | 操作部の確認 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | 本体容器内の傷、さび、亀裂等の点検 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
組付け・充填 | 組付け作業 | 操作部のセット 粉上がり防止封板の取付け | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を２点とする。 ・安全栓をセットせずに、ボンベを取り付けようとした場合は、２点とする。 ・排圧栓を元に戻さなかった場合は、２点とする。 ・キャップの締め付け不良は、２点とする。
|  | 安全栓の取付け 加圧用ガス容器の取付け | １ | ２ | ３ | ４ | ５
| 充填作業 | 粉末薬剤の充填 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | ホースの向き キャップの締め付け | １ | ２ | ３ | ４ | ５
仕上げ | 清掃作業 | 消火器表面についた粉末をふき取る | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を２点とする。
| 封印作業 | 安全栓、キャップと本体に封印する | １ | ２ | ３ | ４ | ５
|  | 使用済み表示装置を取り付ける | １ | ２ | ３ | ４ | ５
安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を２点とする。
| 服装 | 作業服の着用状態 保護具の適正使用 帽子の着用 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
工夫・改善 | 工夫・改善 | 作業工程の工夫、施工上の工夫 安全の工夫、清掃の工夫 作業改善 | 0 |  | ３ |  | ５ |  | 工夫・改善がなければ０点とし、工夫・改善点１件につき３点ずつ加算し、最高点を５点とする。
| 工夫・改善点記入欄 |  | 総点 | [6 empty] | 125 | ＜判定表＞ A ： 平均４．０点以上 ：到達水準を十分に上回った B ： 平均３．０点以上４．０点未満 ：到達水準に達した C ： 平均３．０点未満 ：到達水準に達しなかった
合計点
換算点
総合評価判定
訓練課題のねらい | [8 empty] | コメント
１． | ガス加圧式粉末消火器の分解及び点検作業ができる。
２． | 粉末薬剤の詰め替え作業ができ、封印等の処理ができる。
担当指導員氏名：

## 別紙９）記入例
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
訓練科名 ： 電気設備科
仕上がり像 ： 電気設備工事ができる。
システム名 ： 一般用電気設備工事Ⅰ・Ⅱ | [10 empty] | 入所期 ： 平成２４年１０月
訓練課題名 ： 一般用電気設備工事 | [10 empty] | 氏 名 ： 能開 太郎
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 評価 判定 | 評価基準
作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | Ａ | ５点：１５分以内、４点：２０分以内、３点２５分以内、２点：３０分以内、１点：３０分超え
| 作業準備時間 | 材料の準備 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | ５点：１５分以内、４点：２０分以内、３点２５分以内、２点：３０分以内、１点：３０分超え
| 作業時間 | 器具の配置、配線 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | ５点：２１０分以内、４点：２４０分以内、３点２７０分以内、２点：３００分以内、１点：３００分超え
作業工程 | 作業工程における 留意事項等 | 作業工程手順 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | Ａ | 作業工程が不適切な場合は、１箇所につき１点減点し、最低点を１点とする。
|  | 作業工程における留意事項等 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 作業工程における工夫・改善・安全衛生・留意点が不適切な場合は、１箇所につき１点減点し、最低点を１点とする。
仕上がり | 器具配置 | 総合バランス、ずれ、傾き | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | Ａ | 器具・材料の取り付け位置のずれ（30㎜以上）又は傾き（５°以上）があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| 配管（金属管） | 管の加工、取り付け | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 管外形の１/3以上のつぶれ、端口の未処理又はぐらつきがあるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| 配管（ＶＥ管） | 管の加工、取り付け | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 管外形の１/3以上のつぶれ、端口の未処理、ぐらつき又は変質があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| 配管（ＰＦ管） | 管の加工、取り付け | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 管外形の１/3以上のつぶれ、端口の未処理、又はぐらつきがあるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| ジョイントボックス | ブッシング、コネクタ、ボンド線 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | ブッシング、コネクタ又はボンド線の取り付け不良があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| 配線（ＶＶＦケーブル） | 電線の加工、色別、取り付け | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 心線の見える傷、外装縦割れ（２㎝以上）色別違い又はケーブルのぐらつきがあるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| 終端接続 | 圧着接続、コネクタ接続 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 圧着不良、心線の差込不足又は心線の露出があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| 器具 | スイッチ、照明器具の取り付け | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 器具の浮き（２㎜以上）又は傾き（２°以上）があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
|  | スイッチ、照明器具への電線接続（配線） | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  | 輪作りの不良、締付け不良、心線の差込不足又は露出があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
試験・検査 | 絶縁抵抗測定、導通試験、通電試験 | 測定器の取り扱い | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | Ａ | 持ち点を５点とし、絶縁抵抗計、回路計、検電器の取り扱いに不適切な点があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
動作確認 | 通電試験 | 動作評価 | ０ |  |  | １０ | １５ | Ａ | 異常がなければ１５点とし、絶縁不良、回路相違、動作不良の場合は０点とする。 ただし、事前に提出した複線図に誤りがあった場合は、最高点を１０点とする。
安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | Ａ | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
| 服装 | 作業服の着用状態、保護具の適正使用、帽子の着用 | １ | ２ | ３ | ４ | ５
工夫・改善 | 工夫・改善 | 作業工程の工夫、 施工上の工夫、安全の工夫、 清掃の工夫、作業改善 | ０ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | 工夫・改善がなければ０点とし、工夫・改善点1件につき１点ずつ加算し、最高点を５点とする。
| 工夫・改善点記入欄 作業するときは常に○○して安全に注意した。 | [8 empty] | 105 | ＜判定表＞ A ： ８０点以上 ：到達水準を十分に上回った B ： ６０点以上８０点未満 ：到達水準に達した C ： ６０点未満 ：到達水準に達しなかった | bar: ０
|  |  | ０: 合計点 |  | 94
|  |  | ０: 換算点 |  | 89.5
|  |  | ０: 総合評価判定 |  | Ａ
訓練課題のねらい | [8 empty] | コメント
１ 低圧屋内配線工事ができる。 ２ 低圧屋内配線の点検、検査ができる。
担当指導員氏名：雇用 進
必須項目
受講者が記入する項目を網掛けで表示するなど工夫すること。
全評価区分の「評価（数値）」欄の満点の合計点を記入すること。
全評価区分における受講者の得点の合計点及び換算点を記入すること。
受講者による工夫・改善点の記入内容を確認の上、評価すること。

## 別紙）評価要領ｈ25
評価要領
訓練科名 ： ビル設備サービス科
仕上がり像 ： ビル等の建築物の空調設備・消防設備のメンテナンスができる。
システム名 ： 消防設備とビル環境管理
訓練課題名 ： ガス加圧式粉末消火器の分解と充填
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 | 各項目ごと標準時間（15分）を3点とし2分早くなるごとに1点加点、標準時間を超えてから２分ごとに１点減点し、最低点を１点とする。
| 作業準備時間 | 作業準備
| 作業時間 | 消火器の分解・整備と充填 （作業終了後の清掃等含む） | 必要な材料は再支給する。その際、支給物に応じて減点をすること。
分解 | 排圧処理 | 排圧栓で消火器内部残圧を抜き、排圧栓を元に戻す | 内部残圧の抜き忘れについては、２点とする。 排圧栓を元に戻さなかった場合は、２点とする。
| 分解作業 | 消火器をクランプ台に固定する 器具の取扱い | バイスの固定不良、器具の取扱いなど不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点する。
|  | キャップスパナでキャップを緩める 器具の取扱い | 不適切な作業で、１点ずつ減点し、最低点を１点とする。 （キャップスパナのかけ方が逆、消火器の保持の仕方など）
|  | 操作部の取り外し 器具の取扱い | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
|  | 加圧用ガス容器（ボンベ）の取り外し | 不適切な作業で、１点ずつ減点し、最低点を１点とする。 （ウォーターポンププライヤのかけ形が逆、操作部の保持の仕方、導入管の変形など）
|  | 粉上がり防止封板の取外し、破れの確認 | 不適切な作業又は行為（破損・紛失等）があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
|  | 安全栓、使用済み表示装置を外す | 安全栓を最後に外さなかった場合は、２点とする。
|  | 粉末薬剤を湿気のない容器に移す 粉の状態の確認 | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
整備・点検 | クリーニング作業 | 各部のクリーニング | 各部のクリーニング忘れは原点とする。
| 各部点検作業 | 各部の変形、損傷、腐食の点検 | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
|  | 操作部の確認 | 操作部の確認忘れは減点とする。
|  | 本体容器内の傷、さび、亀裂等の点検 | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
組付け・充填 | 組付け作業 | 操作部のセット 粉上がり防止封板の取付け | 持ち点を５点とし、不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点し、最低点を１点とする。
|  | 安全栓の取付け 加圧用ガス容器の取付け | 安全栓をセットせずに、ボンベを取り付けようとした場合は、２点とする。
| 充填作業 | 粉末薬剤の充填 | 粉末薬剤の充填忘れは減点とする。
|  | ホースの向き キャップの締め付け | ホースの向きがあっていない場合は減点とする。 キャップの締め付け不良は、２点とする。
仕上げ | 清掃作業 | 消火器表面についた粉末をふき取る | 粉末のふき取りなど清掃作業を怠った場合は減点とする。
| 封印作業 | 安全栓、キャップと本体に封印する | 封印の取付け忘れ、向きが逆の場合など不適切な点があるごとに１点ずつ減点する。
|  | 使用済み表示装置を取り付ける | 使用済み表示装置の取付け忘れは減点とする。
安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為 | 自己のけがと他の作業者への妨げ行為
| 服装 | 作業服の着用状態 保護具の適正使用 帽子の着用 | 安全作業と観点から不適切な点があるごとに１点ずつ減点する。（例:作業服の未着用、保護具の未着用、袖のまくりあげ、軍手をつけての回転工具の使用など）

## 別紙１１）作成例
評価要領
訓練科名 ：電気設備科
仕上がり像 ：電気設備工事ができる。
システム名 ：一般用電気設備工事Ⅰ・一般用電気設備工事Ⅱ
訓練課題名 ：一般用電気設備工事
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 | ・指導員の合図により作業を開始する。図が作成できたら挙手する。 ・10分後に経過時間を告げる。以降５分毎に経過時間を告げ、30分で最終終了とする。
| 作業準備時間 | 材料の準備 | ・指導員の合図により作業を開始する。材料が準備できたら着席する。 ・10分後に経過時間を告げる。以降５分毎に経過時間を告げ、30分で最終終了とする。
| 作業時間 | 器具の配置、配線 | ・指導員の合図で作業開始、休憩は一斉とし、作業完了は指導員が確認する。 ・３００分で作業を最終終了とする。
作業工程 | 作業工程における 留意事項等 | 作業工程手順 | 模範解答との相違１箇所につき１点減点する。
|  | 作業工程における留意事項等 | 模範解答との相違１箇所につき１点減点する。
仕上がり | 器具配置 | 総合バランス | ・目視により管や器具の取付位置の誤りが疑われる箇所について、 スケールを用いて確認を行う。 ・目視により管や器具の傾きが疑われる箇所について、 水平器を用いて 確認を行う。 | ・スケール ・水平器（デジタル傾斜計）
| 配管（金属管） | 管の加工、取り付け | ・目視により、管のつぶれの有無、端口処理の有無を確認する。 ・適切にサドルが取り付けられていることを確認する。
| 配管（ＶＥ管） | 管の加工、取り付け | ・目視により、管のつぶれの有無、端口処理の有無、炭化（変色）の有無を 確認する。 ・適切にサドルが取り付けられていることを確認する。
| 配管（ＰＦ管） | 管の加工、取り付け | ・目視により、管のつぶれの有無、端口処理の有無を確認する。 ・適切にサドルが取り付けられていることを確認する。
| ジョイントボックス | ブッシング、コネクタ、 ボンド線 | ・適切にブッシングが取り付けられていることを確認する。 ・適切にコネクタ及びボンド線が取り付けられていることを確認する。
| 配線 （ＶＶＦケーブル） | 電線の加工、色別 | ・目視により、電線被服の傷の有無、ケーブル外装の縦割れの有無を 確認する。 ・適切にステップルが使用されていることを確認する。 ・目視により、電線の色別の正誤を確認する。
| 終端接続 | 圧着接続、コネクタ接続 | ・目視により、リングスリーブは圧着の良否の確認、差込形コネクタは心線の 差込状態を確認する。
| 器具 | スイッチ、照明器具の 取り付け | ・目視により、器具の取り付け状態を確認する。 ・浮きが認められる場合は器具とパネル板の隙間をスケールを用いて確認 する。 ・傾きが認められる場合は水平器を用いて確認する。 | ・スケール ・水平器（デジタル傾斜計）
|  | スイッチ、照明器具の 電線接続（配線） | ・目視により、露出器具は端子ねじへ接続する電線の輪作りの良否、 締め付け状態の確認する。 ・埋込器具は心線の差込状態を確認する。 | ・トルクドライバー
試験 検査 | 絶縁抵抗測定 導通試験 | 測定器の取り扱い | ・測定方法についてのみ採点する（測定結果が不良でも減点はしない） ・絶縁抵抗値又は導通試験で不良があった場合は、通電試験は行わない。 （通電試験は０点） | ・絶縁抵抗計（メガ）、・負荷、 ・回路計（テスター）
動作 確認 | 通電試験 | 動作評価 | ・点滅器を操作したときの動作を照明器具の点滅や１００Ｖ負荷により確認する。 ・検電器を用いて照明器具およびコンセントの極性を確認する。 ・試験は感電事故防止のため、指導員とともに行う。 | ・負荷（白熱電球等） ・検電器（検電ドライバー）
安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為 | ・他の作業者からクレームがあった場合又は作業中に怪我をした場合は１件に つき１点ずつ減点する。
| 服装 | 作業服の着用状態、 | ・作業服、安全帽、安全靴の有無を確認する。
工夫・改善 | 工夫・改善 | 作業工程の工夫、 施工上の工夫、安全の工夫、 清掃の工夫、作業改善

## 別紙１２）評価要領（採点要領）
評価要領（採点要領）に示すべき内容
区分 | 訓練課題における記述内容等 |  | 評価要領（採点要領）に示すべき内容
訓練課題の客観的評価 | 課題仕様 | 満たすべき要件や機能を示す場合 | 要件や機能に応じた確認方法や評価方法を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 特定の接合方法、連結方法、結線方法等を示す場合 | それぞれの方法や内容に関する評価観点を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
条件に応じた動作内容、処理内容、反応内容等を示す場合
|  | 特定の評価方法を示す場合 | 特定の評価方法に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 課題部品図 | 規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合 | 使用する測定具（測定治具を含む。）等とともに測定箇所及び測定要領を示し、測定結果に応じたまたは誤差の範囲に応じた段階的な評価得点を示すこと。
仕上げ面の垂直度、平面度、平行度、Ｒ曲面、指定角度等を示す場合
| 課題組立図 | 組立の規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合
組立の垂直度、指定の角度、平行度、平面度等を示す場合
| 完成した課題 | 動作部分、動作距離、動作機能、運動条件等を示す場合 | 動作や運動の確認方法、動作距離（長さ）の測定方法、機能の判断方法を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 圧力検査、非破壊検査等の試験検査内容を示す場合 | 試験や検査要領を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| その他 | 未完成箇所の有無を考慮する必要がある場合 | 未完成の箇所に応じた段階的な評価得点を示すこと。
訓練課題の主観的評価 | 完成した課題 | 全体的なできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 完成した課題の各部分 | 仕上げ面のできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
接合部分や組立箇所のできばえを考慮する必要がある場合
|  | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の有無を考慮する必要がある場合 | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の程度に応じた評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 創意工夫 | 創意工夫の有無を考慮する必要がある場合 | 評価課題の代表的な創意工夫例を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
作製作業に関連する評価 | 作業時間 | 課題時間を考慮する必要がある場合 | 標準時間を超過した時間に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 作業方法 | 課題仕様において指定された箇所の処理方法、作業方法、機械器具等使用を示す場合 | 課題仕様に示す処理方法、作業方法、機械器具等使用を行っているかを観察し、その結果に応じた減点要領を示すこと。
|  | 器工具や機械器具の取り扱いを示す場合 | 器工具や機械器具の取り扱いにおける代表的な誤った例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 安全衛生 | 不安全行為や違反行為を示す場合 | 代表的な不安全行為や違反行為を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
|  | 作業態度を示す場合 | 作業態度の代表的な悪い例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
注) | 「評価要領（採点要領）に示すべき内容」欄の段階的な評価得点や減点要領は、「訓練課題確認シート」に示す「評価基準」と同じ基準であることから、「訓練課題確認シート」で代用してもよい。
注) | 「訓練課題の客観的評価」の作成に当たっては、できるだけ訓練生自らが測定・検査し、客観的に評価できるよう留意すること。